一、清单

1.装饰装修工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 拆墙砌墙工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有墙体拆除 | 满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | ㎡ | 58.80 |  |  |
| 2 | 门拆除 | 满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 樘 | 1.00 |  |  |
| 3 | 彩钢板隔断 | 1.50系列机制玻镁中空彩钢板，板厚0.426mm,含制作及安装 2.其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求安装 | ㎡ | 94.00 |  |  |
| 4 | 彩钢板密封处理 | 1辅料：瓷白胶 2.其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | ㎡ | 94.00 |  |  |
| 5 | 基础平台 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.商品砼所添加的所有外加剂综合考虑 4.3500*10000mm混凝土钢筋基础平台，高300mm 5.其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | ㎡ | 35.00 |  |  |
| 6 | 排水沟 | 1.排水沟宽度200mm，深度100mm。水泥砂浆垫底，标准砖砌筑，水泥砂浆面。 2.其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 67 |  |  |
| 二 | 地面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面找平 | 1.1:2.5水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | ㎡ | 1308 |  |  |
| 2 | 800*800mm地砖 | 1.40mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,素水泥黏贴层。 | ㎡ | 192 |  |  |
| 3 | 环氧自流平地面 | 1.要求：环氧封闭底漆、腻子、环氧涂料、1mm厚环氧封闭底漆1遍，刮腻子1遍，1mm厚环氧涂料面层； 2.需满足E1级以上环保要求（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章），要求提供材料的样品。 3.其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。 | ㎡ | 1116 |  |  |
| 4 | 不锈钢盖板 | 1.规格：250*580mm 2.其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 67 |  |  |
| 三 | 墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面刷白色乳胶漆 | 1.要求：腻子批刮两遍，打磨一遍、清补一遍，乳胶漆喷涂一底两面； 2.需满足E1级以上环保要求（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章），要求提供材料的样品 3.其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | ㎡ | 188 |  |  |
| 2 | 踢脚板 | 1.要求：墙面采用PVC踢脚线，踢脚线高度80mm. 2.其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 米 | 340.00 |  |  |
| 三 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢制双开防火门乙级 | 1.规格：1200*2300mm 2. 钢制双开防火门乙级（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 3.其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 樘 | 1.00 |  |  |
| 五 | 其他综合费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工区域施地面保护 | 1.要求：施工地面保护膜敷设 2.其它：满足招标文件、现行施工及验收等相关要求 | ㎡ | 1308.00 |  |  |
| 2 | 卫生保洁 | 1.要求：施工区域最终卫生保洁 2.其它：满足招标文件、现行施工及验收等相关要求 | ㎡ | 1308.00 |  |  |
| 4 | 垃圾外运 | 1.要求：包含拆除及新装修垃圾 2.其它：满足招标文件、现行施工及验收等相关要求 | 项 | 1.00 |  |  |
| 二层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风系统拆除 | 满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 米 | 100.00 |  |  |
| 三层 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 拆墙砌墙工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有墙体拆除 | 满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | ㎡ | 67.00 |  |  |
| 二 | 地面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自流平及界面剂处理 | 满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | ㎡ | 51 |  |  |
| 2 | PVC卷材 | 1.2.0mm PVC卷材地板 2.其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | ㎡ | 51 |  |  |
| 三 | 墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩钢板隔断 | 1.50系列机制玻镁中空彩钢板，板厚0.426mm,含制作及安装 2.其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求安装 | ㎡ | 156 |  |  |
| 2 | 彩钢板吊顶 | 1.50系列机制玻镁中空彩钢板，板厚0.426mm,含制作及安装 2.其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求安装 | ㎡ | 51 |  |  |
| 3 | 顶板加固 | 1.辅料：丝杆，调节器，法兰，倒钩 2.其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | ㎡ | 51 |  |  |
| 4 | 彩钢板密封处理 | 1辅料：瓷白胶 2.其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | ㎡ | 207 |  |  |
| 5 | 彩钢板配套铝材 | 满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 207 |  |  |
| 6 | 净化钢制成品单开门 | 1.规格：1000*2100mm，带观察窗 2.其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 樘 | 4 |  |  |
| 7 | 闭门器 | 满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 电子连锁 | 1要求：两门、现场制作 2.其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 不锈钢传递窗 | 1.规格：600*600*600mm； 电子互锁、紫外杀菌 2.其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 2 |  |  |
| 四 | 其他综合费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工区域施地面保护 | 1.要求：施工地面保护膜敷设 2.其它：满足招标文件、现行施工及验收等相关要求 | ㎡ | 1026.00 |  |  |
| 2 | 卫生保洁 | 1.要求：施工区域最终卫生保洁 2.其它：满足招标文件、现行施工及验收等相关要求 | ㎡ | 1026.00 |  |  |
| 4 | 垃圾外运 | 1.要求：包含拆除及新装修垃圾 2.其它：满足招标文件、现行施工及验收等相关要求 | 项 | 1.00 |  |  |
| 四层 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 拆墙砌墙工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有墙体拆除 | 满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | ㎡ | 67.00 |  |  |
| 2 | 门拆除 | 满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 樘 | 1.00 |  |  |
| 3 | 彩钢板隔断 | 1.50系列机制玻镁中空彩钢板，板厚0.426mm,含制作及安装 2.其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求安装 | ㎡ | 222.00 |  |  |
| 4 | 彩钢板密封处理 | 1辅料：瓷白胶 2.其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | ㎡ | 222.00 |  |  |
| 5 | 彩钢板配套铝材 | 满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | ㎡ | 222.00 |  |  |
| 二 | 墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面刷白色乳胶漆 | - 要求：腻子批刮两遍，打磨一遍、清补一遍，乳胶漆喷涂一底两面； 2. 需满足E1级以上环保要求（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章），要求提供材料的样品。 3.其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。 | ㎡ | 445 |  |  |
| 2 | 踢脚板 | 1.要求：墙面采用PVC踢脚线，踢脚线高80mm 2.其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 米 | 70.00 |  |  |
| 三 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防爆门 | 1.规格：1000*2300mm 2.要求：成品定制 3. 防爆门质量（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 4.其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 樘 | 1.00 |  |  |
| 2 | 防爆门 | 1.规格：1200*2300mm 2.要求：成品定制 3.防爆门质量（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 4.其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 樘 | 1.00 |  |  |
| 3 | 钢制双开防火门乙级 | 1.规格：1200*2300mm 2. 钢制双开防火门乙级（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 3.其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 樘 | 7.00 |  |  |
| 四 | 其他综合费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工区域施地面保护 | 1.要求：施工地面保护膜敷设 2.其它：满足招标文件、现行施工及验收等相关要求 | ㎡ | 1026.00 |  |  |
| 2 | 卫生保洁 | 1.要求：施工区域最终卫生保洁 2.其它：满足招标文件、现行施工及验收等相关要求 | ㎡ | 1026.00 |  |  |
| 4 | 垃圾外运 | 1.要求：包含拆除及新装修垃圾 2.其它：满足招标文件、现行施工及验收等相关要求 | 项 | 1.00 |  |  |
| 五层 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 其他综合费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工区域施地面保护 | 1.要求：施工地面保护膜敷设 2.其它：满足招标文件、现行施工及验收等相关要求 | ㎡ | 1026.00 |  |  |
| 2 | 卫生保洁 | 1.要求：施工区域最终卫生保洁 2.其它：满足招标文件、现行施工及验收等相关要求 | ㎡ | 1026.00 |  |  |
| 4 | 垃圾外运 | 1.要求：包含拆除及新装修垃圾 2.其它：满足招标文件、现行施工及验收等相关要求 | 项 | 1.00 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

2.电路改造工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 配电箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼层配电箱 | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：IP55，800*600*2200mm 3.安装方式：落地 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 房间配电箱11KW (安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号： 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 房间配电箱34KW (安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 房间配电箱40KW (安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 规格、型号： 2.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 3.配置型式、箱内元器件： 4.含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 房间配电箱44KW (安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 房间配电箱47KW (安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火、封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 房间配电箱50KW (安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 房间配电箱200KW (安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 设备电源盒 (安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 8 |  |  |
| 二 | 电线电缆部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆线 (主电箱敷设至各设备处) | 1.名称： 电力电缆 2.规格、型号：YJV-0.6/1kV-3*120+2*70 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位 :穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5.其他：含电缆防护、 电缆环保检测、阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6.要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足设计及规范要求 | m | 24 |  |  |
| 2 | 电缆线 (主电箱敷设至各设备处) | 1.名称： 电力电缆 2.规格、型号：YJV-0.6/1kV-3*35+2*16 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位 :穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5.其他：含电缆防护、 电缆环保检测、阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6.要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足设计及规范要求 | m | 125 |  |  |
| 3 | 电缆线 (主电箱敷设至各设备处) | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJV-0.6/1kV-3*25+2*16 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位 :穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5.其他：含电缆防护、 电缆环保检测、阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足设计及规范要求 | m | 149 |  |  |
| 4 | 电缆线(主电箱敷设至各设备处) | 1.名称： 电力电缆 2.规格、型号：YJV-0.6/1kV-3*16+2*10 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位 :穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5.其他：含电缆防护、 电缆环保检测、阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足设计及规范要求 | m | 12 |  |  |
| 5 | 电缆线(主电箱敷设至各设备处) | 1.名称： 电力电缆 2.规格、型号：YJV-0.6/1kV-3*10+2*6 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位 :穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5.其他：含电缆防护、 电缆环保检测、阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足设计及规范要求 | m | 38 |  |  |
| 6 | BV铜芯电线(室内电气回路布线) | 1.名称： 电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：BV-2.5mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足规范及验收要求 | m | 3080 |  |  |
| 7 | BV铜芯电线(室内电气回路布线) | 1.名称： 电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：BV-4mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足规范及验收要求 | m | 2750 |  |  |
| 8 | 动力配线镀锌桥架(包含：桥架、弯头、三通及辅材) | 1.名称:金属桥架 (含全部 配件) 2.型号、规格:动力照明线槽300*100mm 3.材质:金属(厚度符合规范要求) 4.按设计要求涂防火涂料保护 5.防火堵料:按设计 6.防火封堵方式:桥架内外封堵 7.含桥架主体、盖板、隔板、 弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件及过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、 剪力墙所做套管、开孔等 8.其余未尽事宜满足设计及规范要求 | m | 65 |  |  |
| 9 | PVC线管 | 1.名称:配管 PC20 2.配置形式及部位:综合考虑 3.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 4.含配管固定、支架制作、安装；含管件及所有附件；接地 (含跨接线) ；按设计要求刷漆 5.满足规范及设计要求 | m | 1350 |  |  |
| 10 | PVC线管 | 1.名称:配管 PC25 2.配置形式及部位:综合考虑 3.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 4.含配管固定、支架制作、安装；含管件及所有附件；接地 (含跨接线) ；按设计要求刷漆 5.满足规范及设计要求 | m | 900 |  |  |
| 11 | PVC线管 | 1.名称:配管 PC40 2.配置形式及部位:综合考虑 3.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 4.含配管固定、支架制作、安装；含管件及所有附件；接地 (含跨接线) ；按设计要求刷漆 5.满足规范及设计要求 | m | 40 |  |  |
| 12 | PVC线管 | 1.名称:配管 PC50 2.配置形式及部位:综合考虑 3.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 4.含配管固定、支架制作、安装；含管件及所有附件；接地 (含跨接线) ；按设计 要求刷漆 5.满足规范及设计要求 | m | 50 |  |  |
| 三 | 灯具、开关、插座 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控暗开关 2.型号、规格：10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线 等工作内容 5.其它满足规范及验收要求 | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 双联双控开关 | 1.名称：双联双控开关 2.型号、规格：10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线 等工作内容 5.其它满足规范及验收要求 | 个 | 6 |  |  |
| 3 | 单联双控开关 | 1.名称：单联双控开关 2.型号、规格：10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线 等工作内容 5.其它满足规范及验收要求 | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 防爆双控开关 | 1.名称：防爆单控开关 2.型号、规格：10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线 等工作内容 5.其它满足规范及验收要求 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 防爆插座 | 1.名称：防爆插座 2.型号、规格：10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线 等工作内容 5.其它满足规范及验收要求 | 个 | 7 |  |  |
| 6 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.型号、规格： 10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线 等工作内容 5.其它满足规范及验收要求 | 个 | 45 |  |  |
| 7 | 空调插座 | 1.名称：空调插座 2.型号、规格： 16A 3.安装形式：暗装 4.包含接线 等工作内容 5.其它满足规范及验收要求 | 个 | 12 |  |  |
| 8 | PVC 86底盒(插座底盒+接线盒) | 250V 10A/16A | 个 | 78 |  |  |
| 9 | LED长条形吊灯 | 1.名称：LED吸顶灯 2.型号、规格 ：40W1200*70mm 3.安装形式：详设计 4.本体安装 5.包含接线 、试亮工作内容 6.其余未尽事宜满足设计及规范要求 | 盏 | 91 |  |  |
| 10 | 防爆灯 | 1.名称：防爆灯 2.型号、规格 ：LED防爆灯，1300*100*90mm，36W3.安装形式：详设计 4.本体安装 5.包含接线 、试亮工作内容 6.其余未尽事宜满足设计及规范要求 | 盏 | 29 |  |  |
| 11 | 乙醇气体报警器 | 1.名称：乙醇气体报警器 2.型号、规格 ：工业级传感器 3.安装形式：详设计 4.本体安装 5.包含接线 、调试工作内容 6.其余未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |  |  |
| 四 | 其他综合费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料运输及搬运费 | 材料二次搬运、建渣外运、成品保护 | 项 | 1 |  |  |
| 二层 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 配电箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼层配电箱 | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：IP55，800*600*2200 3.安装方式：落地 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 房间配电箱13KW (安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 房间配电箱15KW (安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 房间配电箱19KW (安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 房间配电箱40KW(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 房间配电箱42KW(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 房间配电箱43KW(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 房间配电箱54KW(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 房间配电箱55KW(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 房间配电箱57KW(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 二 | 电线电缆部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆线(主电箱敷设至各设备处) | 1.名称： 电力电缆 2.规格、型号：YJV-0.6/1kV-3*35+2*16 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位 :穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5.其他：含电缆防护、 电缆环保检测、阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足设计及规范要求 | m | 152 |  |  |
| 2 | 电缆线(主电箱敷设至各设备处) | 1.名称： 电力电缆 2.规格、型号：YJV-0.6/1kV-3*25+2*16 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位 :穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5.其他：含电缆防护、 电缆环保检测、阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足设计及规范要求 | m | 135 |  |  |
| 3 | 电缆线(主电箱敷设至各设备处) | 1.名称： 电力电缆 2.规格、型号：YJV-0.6/1kV-3*16+2*10 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位 :穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5.其他：含电缆防护、 电缆环保检测、阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足设计及规范要求 | m | 60 |  |  |
| 4 | 电缆线(主电箱敷设至各设备处) | 1.名称： 电力电缆 2.规格、型号：YJV-0.6/1kV-3*10+2*6 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位 :穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5.其他：含电缆防护、 电缆环保检测、阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足设计及规范要求 | m | 15 |  |  |
| 5 | BV铜芯电线(室内电气回路布线) | 1.名称： 电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：BV-2.5mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足规范及验收要求 | m | 880 |  |  |
| 6 | BV铜芯电线(室内电气回路布线) | 1.名称： 电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：BV-4mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足规范及验收要求 | m | 2680 |  |  |
| 7 | BV铜芯电线(室内电气回路布线) | 1.名称： 电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：BV-6mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足规范及验收要求 | m | 2585 |  |  |
| 8 | 动力配线镀锌桥架(包含：桥架、弯头、三通及辅材) | 1.名称:金属桥架 (含全部配件) 2.型号、规格:动力照明线槽300*100mm 3.材质:金属(厚度符合规范要求) 4.按设计要求涂防火涂料保护 5.防火堵料:按设计 6.防火封堵方式:桥架内外封堵 7.含桥架主体、盖板、隔板、 弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁 扣、跨接线等所有部件及过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、 剪力墙所做套管、开孔等 8.其余未尽事宜满足设计及规范要求 | m | 65 |  |  |
| 9 | PVC线管 | 1.名称:配管 PC20 2.配置形式及部位:综合考虑 3.预留孔洞、打孔洞，预留、槽、剔槽及混凝土砂浆补孔、洞、补槽 4.含配管固定、支架制作、安装；含管件及所有附件；接地 (含跨接线) ；按设计要求刷漆 5.满足规范及设计要求 | m | 1050 |  |  |
| 10 | PVC线管 | 1.名称:配管 PC25 2.配置形式及部位:综合考 虑 3.预留孔洞、打孔洞，预留 槽、剔槽及混凝土砂浆补孔 洞、补槽 4.含配管固定、支架制作、 安装；含管件及所有附件； 接地 (含跨接线) ；按设计 要求刷漆 5.满足规范及设计要求 | m | 650 |  |  |
| 三 | 灯具、开关、插座 |  |  |  |  |  |
| 1 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.型号、规格： 10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线 等工作内容 5.其它满足规范及验收要求 | 个 | 658 |  |  |
| 2 | 空调插座 | 1.名称：空调插座 2.型号、规格： 16A 3.安装形式：暗装 4.包含接线 等工作内容 5.其它满足规范及验收要求 | 个 | 15 |  |  |
| 3 | PVC 86底盒(插座底盒+接线盒) | 250V 10A/16A | 个 | 673 |  |  |
| 四 | 其他综合费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料运输及搬运费 | 材料二次搬运、建渣外运、成品保护 | 项 | 1 |  |  |
| 三层 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 配电箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼层配电箱 | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 IP55，800*600*2200 3.安装方式：落地 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 房间配电箱11KW(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 房间配电箱14KW(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 房间配电箱15KW(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 房间配电箱23KW(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 房间配电箱31KW(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 房间配电箱36KW(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 房间配电箱44KW(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 房间配电箱49KW(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 房间配电箱54KW(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 设备电源盒(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 12 |  |  |
| 二 | 电线电缆部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆线(主电箱敷设至各设备处) | 1.名称： 电力电缆 2.规格、型号：YJV-0.6/1kV-3*35+2*16 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位 :穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5.其他：含电缆防护、 电缆环保检测、阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足设计及规范要求 | m | 62 |  |  |
| 2 | 电缆线(主电箱敷设至各设备处) | 1.名称： 电力电缆 2.规格、型号：YJV-0.6/1kV-3*25+2*16 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位 :穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综 合考虑 - 其他：含电缆防护、 电缆环保检测、阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足设计及规范要求 | m | 148 |  |  |
| 3 | 电缆线(主电箱敷设至各设备处) | 1.名称： 电力电缆 2.规格、型号：YJV-0.6/1kV-3*16+2*10 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位 :穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5.其他：含电缆防护、 电缆环保检测、阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章）； 7.其它满足设计及规范要求 | m | 45 |  |  |
| 4 | 电缆线(主电箱敷设至各设备处) | 1.名称： 电力电缆 2.规格、型号：YJV-0.6/1kV-3*10+2*6 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位 :穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5.其他：含电缆防护、 电缆环保检测、阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。、 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足设计及规范要求 | m | 128 |  |  |
| 5 | BV铜芯电线(室内电气回路布线) | 1.名称： 电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：BV-2.5mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足规范及验收要求 | m | 1050 |  |  |
| 6 | BV铜芯电线(室内电气回路布线) | 1.名称： 电气配线 2.配线形式：管内、线槽、 桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格： BV-4mm2 4.敷设部位或线制：双色线 价差综合考虑 - 阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足规范及验收要求 | m | 2586 |  |  |
| 7 | BV铜芯电线(室内电气回路布线) | 1.名称： 电气配线 2.配线形式：管内、线槽、 桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格： BV-6mm2 4.敷设部位或线制：双色线 价差综合考虑 - 阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足规范及验收要求 | m | 2285 |  |  |
| 8 | 动力配线镀锌桥架(包含：桥架、弯头、三通及辅材) | 1.名称:金属桥架 (含全部 2.配件型号、规格:动力照明线槽300*100mm 3.材质:金属(厚度符合规范要求) 4.按设计要求涂防火涂料保护 5.防火堵料:按设计 6.防火封堵方式:桥架内外封堵 7.含桥架主体、盖板、隔板、 弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件及过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、 剪力墙所做套管、开孔等 8.其余未尽事宜满足设计及规范要求 | m | 65 |  |  |
| 9 | PVC线管 | 1.名称:配管 PC20 2.配置形式及部位:综合考 虑 3.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 4.含配管固定、支架制作、安装；含管件及所有附件；接地 (含跨接线) ；按设计要求刷漆 5.满足规范及设计要求 | m | 1150 |  |  |
| 10 | PVC线管 | 1.名称:配管 PC25 2.配置形式及部位:综合考虑 3.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 4.含配管固定、支架制作、安装；含管件及所有附件；接地 (含跨接线) ；按设计要求刷漆 5.满足规范及设计要求 | m | 550 |  |  |
| 三 | 灯具、开关、插座 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控暗开关 2.型号、规格：10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线等工作内容 5.其它满足规范及验收要求 | 个 | 6 |  |  |
| 2 | 双联双控开关 | 1.名称：双联双控开关 2.型号、规格：10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线等工作内容 5.其它满足规范及验收要求 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 防爆开关 | 1.名称：防爆开关 2.型号、规格：10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线等工作内容 5.其它满足规范及验收要求 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.型号、规格：10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线等工作内容 5.其它满足规范及验收要求 | 个 | 90 |  |  |
| 5 | 空调插座 | 1.名称：空调插座 2.型号、规格： 16A 3.安装形式：暗装 4.包含接线等工作内容 5.其它满足规范及验收要求 | 个 | 14 |  |  |
| 6 | PVC 86底盒 | 插座底盒+接线盒 250V 10A/16A | 个 | 121 |  |  |
| 7 | LED长条形吊灯 | 1.名称：LED长条形吊灯 2.型号、规格 ：40W 1200*70mm 3.安装形式：详设计 4.本体安装 5.包含接线 、试亮工作内容 6.其余未尽事宜满足设计及规范要求 | 盏 | 27 |  |  |
| 8 | LED净化平板灯（带应急） | 1.名称：LED净化平板灯（带应急） 2.型号、规格 ：48W 1200*300mm 3.安装形式：详设计 4.本体安装 5.包含接线、试亮工作内容 6.其余未尽事宜满足设计及规范要求 | 盏 | 13 |  |  |
| 9 | LED净化平板灯（带应急） | 1.名称：LED净化平板灯（带应急） 2.型号、规格 ：36W 600*300mm 3.安装形式：详设计 4.本体安装 5.包含接线 、试亮工作内容 6.其余未尽事宜满足设计及规范要求 | 盏 | 4 |  |  |
| 10 | 紫外杀菌灯 | 1.名称：紫外杀菌灯 2.型号、规格 ：28W 3.安装形式：详设计 4.本体安装 5.包含接线 、调试工作内容 6.其余未尽事宜满足设计及规范要求 | 盏 | 13 |  |  |
| 11 | 防爆灯 | 1.名称：防爆灯 2.型号、规格 ：LED防爆灯，1300*100*90mm，36W 3.安装形式：详设计 4.本体安装 5.包含接线 、试亮工作内容 6.其余未尽事宜满足设计及规范要求 | 盏 | 2 |  |  |
| 四 | 其他综合费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料运输及搬运费 | 材料二次搬运、建渣外运、成品保护 | 项 | 1 |  |  |
| 四层 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 配电箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼层配电箱 | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：IP55，800*600*2200mm 3.安装方式：落地 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 房间配电箱7KW (安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 房间配电箱9KW (安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 房间配电箱29KW (安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 房间配电箱33KW (安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 房间配电箱33KW(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 房间配电箱34KW(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 房间配电箱36KW(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 房间配电箱39KW(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 房间配电箱89KW(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 房间配电箱95KW(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 设备电源盒(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 14 |  |  |
| 二 | 电线电缆部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆线(主电箱敷设至各设备处) | 1.名称： 电力电缆 2.规格、型号：YJV-0.6/1kV-3*50+2*25 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位 :穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5.其他：含电缆防护、 电缆环保检测、阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足设计及规范要求 | m | 92 |  |  |
| 2 | 电缆线(主电箱敷设至各设备处) | 1.名称： 电力电缆 2.规格、型号：YJV-0.6/1kV-3*25+2*16 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位 :穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5.其他：含电缆防护、 电缆环保检测、阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足设计及规范要求 | m | 204 |  |  |
| 3 | 电缆线(主电箱敷设至各设备处) | 1.名称： 电力电缆 2.规格、型号：YJV-0.6/1kV-3*10+2*6 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位 :穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5.其他：含电缆防护、 电缆环保检测、阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足设计及规范要求 | m | 88 |  |  |
| 4 | BV铜芯电线(室内电气回路布线) | 1.名称： 电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：BV-2.5mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足规范及验收要求 | m | 2180 |  |  |
| 5 | BV铜芯电线(室内电气回路布线) | 1.名称： 电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：BV-4mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足规范及验收要求 | m | 2780 |  |  |
| 6 | BV铜芯电线(室内电气回路布线) | 1.名称： 电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：BV-6mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足规范及验收要求 | m | 2385 |  |  |
| 7 | 动力配线镀锌桥架 | 1.名称:金属桥架 (含全部 配件，包含：桥架、弯头、三通及辅材) 2.型号、规格:动力照明线槽300*100mm 3.材质:金属(厚度符合规范要求) 4.按设计要求涂防火涂料保护 5.防火堵料:按设计 6.防火封堵方式:桥架内外封堵 7.含桥架主体、盖板、隔板、 弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件及过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、 剪力墙所做套管、开孔等 8.其余未尽事宜满足设计及规范要求。 | m | 65 |  |  |
| 8 | PVC线管 | 1.名称:配管 PC20 2.配置形式及部位:综合考虑 3.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 4.含配管固定、支架制作、安装；含管件及所有附件；接地 (含跨接线) ；按设计要求刷漆 5.满足规范及设计要求 | m | 2000 |  |  |
| 9 | PVC线管 | 1.名称:配管 PC25 2.配置形式及部位:综合考虑 3.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 4.含配管固定、支架制作、安装；含管件及所有附件；接地 (含跨接线) ；按设计要求刷漆 5.满足规范及设计要求 | m | 750 |  |  |
| 三 | 灯具、开关、插座 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控暗开关 2.型号、规格： 10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线 等工作内容 5.其它满足规范及验收要求 | 个 | 4 |  |  |
| 2 | 单联双控开关 | 1.名称：单联双控开关 2.型号、规格： 10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线 等工作内容 5.其它满足规范及验收要求 | 个 | 8 |  |  |
| 3 | 双联双控开关 | 1.名称：双联双控开关 2.型号、规格： 10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线 等工作内容 5.其它满足规范及验收要求 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 防爆单控开关 | 1.名称：防爆单控开关 2.型号、规格： 10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线 等工作内容 5.其它满足规范及验收要求 | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 防爆插座 | 1.名称：防爆插座 2.型号、规格： 10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线 等工作内容 5.其它满足规范及验收要求 | 个 | 21 |  |  |
| 6 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.型号、规格： 10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线 等工作内容 5.其它满足规范及验收要求 | 个 | 68 |  |  |
| 7 | 空调插座 | 1.名称：空调插座 2.型号、规格： 16A 3.安装形式：暗装 4.包含接线 等工作内容 5.其它满足规范及验收要求 | 个 | 14 |  |  |
| 8 | PVC 86底盒(插座底盒+接线盒) | 250V 10A/16A | 个 | 122 |  |  |
| 9 | LED长条形吊灯 | 1.名称：LED吸顶灯 2.型号、规格 ：40W 1200*70mm 3.安装形式：详设计 4.本体安装 5.包含接线 、试亮工作内容 6.其余未尽事宜满足设计及规范要求 | 盏 | 94 |  |  |
| 10 | 防爆灯 | 1.名称：防爆灯 2.型号、规格 ：LED防爆灯，1300*100*90mm，36W 3.安装形式：详设计 4.本体安装 5.包含接线 、试亮工作内容 6.其余未尽事宜满足设计及规范要求 | 盏 | 6 |  |  |
| 11 | 乙醇气体报警器 | 1.名称：乙醇气体报警器 2.型号、规格：工业级传感器 3.安装形式：详设计 4.本体安装 5.包含接线 、调试工作内容 6.其余未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 3 |  |  |
| 四 | 其他综合费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料运输及搬运费 | 材料二次搬运、建渣外运、成品保护 | 项 | 1 |  |  |
| 五层 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 配电箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼层配电箱 | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：IP55，800*600*2200 3.安装方式：落地 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 房间配电箱21KW(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：落地 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 房间配电箱24KW(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 3 |  |  |
| 4 | 房间配电箱58KW(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 设备电源盒(安装于实验区域) | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：根据设计图纸定制 3.安装方式：距地1.4m嵌墙式安装 4.配置型式、箱内元器件：含配电箱 (柜) 系统图中所有内容，满足设计任务书的要求 5.焊、压接线端子 6.其他：箱体安装、基础及支架制作安装 接地、防火封堵等 7.其它满足规范及验收要求 | 套 | 7 |  |  |
| 二 | 电线电缆部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆线(主电箱敷设至各设备处) | 1.名称： 电力电缆 2.规格、型号：YJV-0.6/1kV-3*35+2*16 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位 :穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5.其他：含电缆防护、 电缆环保检测、阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足设计及规范要求 | m | 42 |  |  |
| 2 | 电缆线(主电箱敷设至各设备处) | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJV-0.6/1kV-3*16+2*10 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位 :穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5.其他：含电缆防护、 电缆环保检测、阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足设计及规范要求 | m | 175 |  |  |
| 3 | 电缆线(主电箱敷设至各设备处) | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJV-0.6/1kV-4*16 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位 :穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5.其他：含电缆防护、 电缆环保检测、阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足设计及规范要求 | m | 140 |  |  |
| 4 | 电缆线(主电箱敷设至各设备处) | 1.名称： 电力电缆 2.规格、型号：YJV-0.6/1kV-4*2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位 :穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5.其他：含电缆防护、 电缆环保检测、阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足设计及规范要求 | m | 10 |  |  |
| 5 | BV铜芯电线(室内电气回路布线) | 1.名称： 电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：BV-4mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足规范及验收要求 | m | 2386 |  |  |
| 6 | BV铜芯电线(室内电气回路布线) | 1.名称： 电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：BV-6mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.阻燃等级综合考虑。电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 6. 要求提供材料的样品，电缆的材质、型号和阻燃等级的报告（提供第三方检测机构出具的的检测报告复印件加盖供应商鲜章） 7.其它满足规范及验收要求 | m | 1985 |  |  |
| 7 | 动力配线镀锌桥架(包含：桥架、弯头、三通及辅材) | 1.名称:金属桥架 (含全部配件) 2.型号、规格:动力照明线槽300*100mm 3.材质:金属(厚度符合规范要求) 4.按设计要求涂防火涂料保护 5.防火堵料:按设计 6.防火封堵方式:桥架内外封堵 7.含桥架主体、盖板、隔板、 弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件及过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、 剪力墙所做套管、开孔等 8.其余未尽事宜满足设计及规范要求 | m | 58 |  |  |
| 8 | PVC线管 | 1.名称:配管 PC20 2.配置形式及部位:综合考虑 3.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 4.含配管固定、支架制作、安装；含管件及所有附件；接地 (含跨接线) ；按设计要求刷漆 5.满足规范及设计要求 | m | 1500 |  |  |
| 9 | PVC线管 | 1.名称:配管 PC25 2.配置形式及部位:综合考虑 3.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 4.含配管固定、支架制作、安装；含管件及所有附件；接地 (含跨接线) ；按设计要求刷漆 5.满足规范及设计要求 | m | 550 |  |  |
| 三 | 灯具、开关、插座 |  |  |  |  |  |
| 1 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.型号、规格： 10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线 等工作内容 5.其它满足规范及验收要求 | 个 | 65 |  |  |
| 2 | 空调插座 | 1.名称：空调插座 2.型号、规格： 16A 3.安装形式：暗装 4.包含接线 等工作内容 5.其它满足规范及验收要求 | 个 | 10 |  |  |
| 3 | PVC 86底盒(插座底盒+接线盒) | 250V 10A/16A | 个 | 75 |  |  |
| 四 | 其他综合费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料运输及搬运费 | 材料二次搬运、建渣外运、成品保护 | 项 | 1 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

3.给排水系统工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 管路部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR给水管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN25 4.连接形式：热熔连接 5.包括管件制作安装及管卡安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、 板洞口开孔、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | m | 125 |  |  |
| 2 | PPR给水管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN32 4.连接形式：热熔连接 5.包括管件制作安装及管卡安装 6.管道冲洗、消毒、试压： 满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、 板洞口开孔、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | m | 10 |  |  |
| 3 | PP排水水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质、规格：实壁硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料排水管DN50 4.连接形式：承插粘接 5.包括管件、透气帽、H型管件的制作安装及管卡安装 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：灌水、通水试验 7.含管道剔槽、修补、穿墙、 板洞口开孔、及封堵、补槽等 8.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | m | 139 |  |  |
| 4 | PP排水水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质、规格：实壁硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料排水管DN75 4.连接形式：承插粘接 5.包括管件、透气帽、H型管件的制作安装及管卡安装 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：灌水、通水试验 7.含管道剔槽、修补、穿墙、 板洞口开孔、及封堵、补槽等 8.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | m | 20 |  |  |
| 5 | PP排水水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质、规格：实壁硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料排水管DN110 4.连接形式：承插粘接 5.包括管件、透气帽、H型管件的制作安装及管卡安装 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：灌水、通水试验 7.含管道剔槽、修补、穿墙、 板洞口开孔、及封堵、补槽等 8.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | m | 35 |  |  |
| 6 | PP排水水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质、规格：实壁硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料排水管DN160 4.连接形式：承插粘接 5.包括管件、透气帽、H型管件的制作安装及管卡安装 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：灌水、通水试验 7.含管道剔槽、修补、穿墙、 板洞口开孔、及封堵、补槽等 8.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | m | 20 |  |  |
| 7 | 截止球阀（总阀） | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料截止阀 4.连接形式：热熔连接 5.包括管件制作安装及管卡安装 6.管道冲洗、消毒、试压： 满足设计及验收规范要求 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 截止球阀 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料截止阀 DN25 4.连接形式：热熔连接 5.包括管件制作安装及管卡安装 6.管道冲洗、消毒、试压： 满足设计及验收规范要求 | 个 | 8 |  |  |
| 9 | 给水管敷设配件辅材 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料管件 4.连接形式：热熔连接 5.包括管件制作安装及管卡安装 6.管道冲洗、消毒、试压： 满足设计及验收规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 排水管敷设配件辅材 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质、规格：实壁硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料排水管件 4.连接形式：承插粘接 5.包括管件、透气帽、H型管件的制作安装及管卡安装 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：灌水、通水试验 7.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 安装部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给排水管水泥砂浆地面开槽及修复 | 1.墙面、板洞口开孔、及封堵、补槽等 2.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 三层 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 管路部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR给水管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN25 4.连接形式：热熔连接 5.包括管件制作安装及管卡安装 6.管道冲洗、消毒、试压： 满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、 板洞口开孔、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | m | 200 |  |  |
| 2 | PPR给水管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN32 4.连接形式：热熔连接 5.包括管件制作安装及管卡安装 6.管道冲洗、消毒、试压： 满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、 板洞口开孔、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | m | 26 |  |  |
| 3 | PP排水水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质、规格：实壁硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料排水管DN50 4.连接形式：承插粘接 5.包括管件、透气帽、H型管件的制作安装及管卡安装 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：灌水、通水试验 7.含管道剔槽、修补、穿墙、 板洞口开孔、及封堵、补槽等 8.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | m | 165 |  |  |
| 4 | PP排水水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质、规格：实壁硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料排水管DN75 4.连接形式：承插粘接 5.包括管件、透气帽、H型管件的制作安装及管卡安装 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：灌水、通水试验 7.含管道剔槽、修补、穿墙、 板洞口开孔、及封堵、补槽等 8.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | m | 45 |  |  |
| 5 | PP排水水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质、规格：实壁硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料排水管DN110 4.连接形式：承插粘接 5.包括管件、透气帽、H型管件的制作安装及管卡安装 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：灌水、通水试验 7.含管道剔槽、修补、穿墙、 板洞口开孔、及封堵、补槽等 8.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | m | 25 |  |  |
| 6 | 截止球阀（总阀） | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料截止阀 4.连接形式：热熔连接 5.包括管件制作安装及管卡安装 6.管道冲洗、消毒、试压： 满足设计及验收规范要求 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 截止球阀 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料截止阀 DN25 4.连接形式：热熔连接 5.包括管件制作安装及管卡安装 6.管道冲洗、消毒、试压： 满足设计及验收规范要求 | 个 | 19 |  |  |
| 8 | 不锈钢地漏 | 1.名称：不锈钢地漏 2.型号、规格：DN50 3.材质：详设计 4.其他：满足设计、规范、 技术标准、功能需求等相关要求 | 个 | 7 |  |  |
| 9 | 给水管敷设配件辅材 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料管件 4.连接形式：热熔连接 5.包括管件制作安装及管卡安装 6.管道冲洗、消毒、试压： 满足设计及验收规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 排水管敷设配件辅材 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质、规格：实壁硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料排水管件 4.连接形式：承插粘接 5.包括管件、透气帽、H型管件的制作安装及管卡安装 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：灌水、通水试验 7.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 安装部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给排水管楼面开孔 | 1.墙面、板洞口开孔、及封堵、补槽等 2.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 四层 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 管路部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR给水管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN25 4.连接形式：热熔连接 5.包括管件制作安装及管卡安装 6.管道冲洗、消毒、试压： 满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、 板洞口开孔、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | m | 435 |  |  |
| 2 | PPR给水管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN32 4.连接形式：热熔连接 5.包括管件制作安装及管卡安装 6.管道冲洗、消毒、试压： 满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、 板洞口开孔、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | m | 40 |  |  |
| 3 | PP排水水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质、规格：实壁硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料排水管DN50 4.连接形式：承插粘接 5.包括管件、透气帽、H型管件的制作安装及管卡安装 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：灌水、通水试验 7.含管道剔槽、修补、穿墙、 板洞口开孔、及封堵、补槽等 8.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | m | 395 |  |  |
| 4 | PP排水水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质、规格：实壁硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料排水管DN75 4.连接形式：承插粘接 5.包括管件、透气帽、H型管件的制作安装及管卡安装 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：灌水、通水试验 7.含管道剔槽、修补、穿墙、 板洞口开孔、及封堵、补槽等 8.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | m | 45 |  |  |
| 5 | PP排水水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质、规格：实壁硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料排水管DN110 4.连接形式：承插粘接 5.包括管件、透气帽、H型管件的制作安装及管卡安装 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：灌水、通水试验 7.含管道剔槽、修补、穿墙、 板洞口开孔、及封堵、补槽等 8.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | m | 25 |  |  |
| 6 | 截止球阀（总阀） | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料截止阀 4.连接形式：热熔连接 5.包括管件制作安装及管卡安装 6.管道冲洗、消毒、试压： 满足设计及验收规范要求 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 截止球阀 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料截止阀 DN25 4.连接形式：热熔连接 5.包括管件制作安装及管卡安装 6.管道冲洗、消毒、试压： 满足设计及验收规范要求 | 个 | 69 |  |  |
| 8 | 不锈钢地漏 | 1.名称：不锈钢地漏 2.型号、规格：DN50 3.材质：详设计 4.其他：满足设计、规范、 技术标准、功能需求等相关要求 | 个 | 6 |  |  |
| 9 | 给水管敷设配件辅材 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料管件 4.连接形式：热熔连接 5.包括管件制作安装及管卡安装 6.管道冲洗、消毒、试压： 满足设计及验收规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 排水管敷设配件辅材 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质、规格：实壁硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料排水管件 4.连接形式：承插粘接 5.包括管件、透气帽、H型管件的制作安装及管卡安装 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：灌水、通水试验 7.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 安装部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给排水管楼面开孔 | 1.墙面、板洞口开孔、及封堵、补槽等 2.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 五层 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 管路部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR给水管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN25 4.连接形式：热熔连接 5.包括管件制作安装及管卡安装 6.管道冲洗、消毒、试压： 满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、 板洞口开孔、及封堵、补 槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | m | 290 |  |  |
| 2 | PPR给水管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN32 4.连接形式：热熔连接 5.包括管件制作安装及管卡安装 6.管道冲洗、消毒、试压： 满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、 板洞口开孔、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | m | 28 |  |  |
| 3 | PP排水水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质、规格：实壁硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料排水管DN50 4.连接形式：承插粘接 5.包括管件、透气帽、H型管件的制作安装及管卡安装 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：灌水、通水试验 7.含管道剔槽、修补、穿墙、 板洞口开孔、及封堵、补槽等 8.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | m | 265 |  |  |
| 4 | PP排水水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质、规格：实壁硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料排水管DN75 4.连接形式：承插粘接 5.包括管件、透气帽、H型管件的制作安装及管卡安装 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：灌水、通水试验 7.含管道剔槽、修补、穿墙、 板洞口开孔、及封堵、补槽等 8.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | m | 45 |  |  |
| 5 | PP排水水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质、规格：实壁硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料排水管DN110 4.连接形式：承插粘接 5.包括管件、透气帽、H型管件的制作安装及管卡安装 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：灌水、通水试验 7.含管道剔槽、修补、穿墙、 板洞口开孔、及封堵、补槽等 8.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | m | 20 |  |  |
| 6 | 截止球阀（总阀） | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料截止阀 4.连接形式：热熔连接 5.包括管件制作安装及管卡安装 6.管道冲洗、消毒、试压： 满足设计及验收规范要求 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 截止球阀 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料截止阀 DN25 4.连接形式：热熔连接 5.包括管件制作安装及管卡安装 6.管道冲洗、消毒、试压： 满足设计及验收规范要求 | 个 | 49 |  |  |
| 8 | 不锈钢地漏 | 1.名称：不锈钢地漏 2.型号、规格：DN50 3.材质：详设计 4.其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求 | 个 | 3 |  |  |
| 9 | 给水管敷设配件辅材 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料管件 4.连接形式：热熔连接 5.包括管件制作安装及管卡安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 排水管敷设配件辅材 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质、规格：实壁硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料排水管件 4.连接形式：承插粘接 5.包括管件、透气帽、H型管件的制作安装及管卡安装 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：灌水、通水试验 7.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 安装部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给排水管楼面开孔 | 1.墙面、板洞口开孔、及封堵、补槽等 2.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

二、实施要求

| 基础装修 | 内墙装修工程： - 1.净化实验室新做隔墙采用机制玻镁彩钢板50mm,钢板: 0. 426mm厚。 - 2.普通实验室新做隔墙采用轻质砖隔墙,水泥砂桨抹灰。 - 3.砖墙房间墙面和建筑墙体均采用白色乳胶漆墙面。 - 4.机制玻镁彩钢板墙面与墙面、顶棚与墙面交接处的阴角和阳角,均采用铝合金圆弧过渡。 - 5.机制玻镁彩钢板与板之间用中性硅胶填缝密封。 - 6.铝合金圆角线三维汇交处安装铝合金球片，门口断开处应收口，铝合金阳角柱与天花之交角处封铝合金外圆片。 - 7.在装修墙体和做隔断时应与各专业配合。 - 8.所使用的装修材料符合健康环保标准，环保等级达到E1及以上 |
| --- | --- |
|  | - 顶棚装修工程： - 1.普通实验室区顶面采用深灰色油漆,深灰色油漆刷雨遍底漆-遍面漆。 - 2.二层实验室区顶面采600*600mm铝扣板吊顶,铝扣板厚度0.8mm. - 3.净化实验室采医用成品洁净金属板50mm,钢板: 0. 426mm厚。 - 4.所使用的装修材料符合健康环保标准，环保等级达到E1及以上 |
|  | 其他： - 1.机制玻镁彩钢板表面所有缝腺均作可靠密封。 - 2.机制玻镁彩钢板的交角均应做圆角处理。 - 3.凡设计中的未尽事宜或错、漏、不详等处，请在施工中及时与设计方取得联系共同协商解决。并按国家现行相关规范及标准进行施工。 - 4.建筑内围护结构的材质应达到国家现行防火规范的防火要求。 - 5.所使用的装修材料符合健康环保标准，环保等级达到E1及以上 - 6.本说明未尽事宜，均按国家现行有关施工及验收规范执行。 |
| 电路改造 | 各类负荷容量： 负荷容量详见附件配电系统图。 供电源:实验大楼总配电箱入户电缆线。 配电箱主电源引自实验大楼楼层电箱, 各楼层电箱接入实验室大楼总配电箱。 |
|  | 照明系统: 1.光源:普通实验室区灯具选用200*70mm LED平板吊灯，防爆室采用防爆灯具净化实验室采用净化平板灯1200*300mm和600*300mm已经紫外灯具。 2.照明、插座电源分别由不同的支路供电;照明为WZD-BJV-3X2.5mm2;插座为单相三线和三相五线WZD-BV-3X4mm2, WZD-BV-3X6mm2, WZD-BV-5X6mm2. 3.强电采用墙面开槽暗装，采用PVC穿线管(规格: DN20/DN25/DN32)铺设。 - 4.照明控制:照明采用就地设置照明开关控制。 - 5.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。 6. 所使用的装修材料符合健康环保标准，环保等级达到E1及以上 |
|  | 设备选择及安装: - 1.实验区域的各配电箱除有特珠说明外均为墙面暗装。安装高度底离地1.4m安装。 - 2.机房内的动力配电柜、自控柜墙面暗装。落地支架安装。高度底离地0.4m安装。 - 3.照明开关为暗装。安装高度为底边距地1.3m。 - 4.实验台柜上方插座在设备带内暗装。具体由实验台柜厂家提供安装详情,有特殊要求的插座见平面图。 - 5.普通插座墙面暗装,高度底离地0.3m, 有特殊要求的插座见附件平面图。 - 6.出口标志灯在门上方安装，底边距门框0.2m明装;疏散指示灯底边距地0.4m明装。疏散指示灯全部采用电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V)。 - 7.电缆桥架或管道穿过防烟分区、防火分区、楼层时在安装完毕后,用肪火材料封堵。 - 8.所使用的装修材料符合健康环保标准，环保等级达到E1及以上。 9.电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 |
| 给排水工程 | 给排水系统 - 给水系统:给水引自大楼各楼层给水管网;实验室用水单独立管供水;水质要求满足《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006. - 排水系统:实验室废水通过实验室专用排水立管,汇总后经废水处理设备处理合格后排至大楼外市政污水管网。 |
|  | 管材、管件、门： - 给水管采用PPR管热熔连接。 - 2. 排水管采用PP排水管，热熔连接;地漏均采用洁净地漏。 - 各种管道的配件，采用与管材相应的材料。 - 4. 给水管采用DN32截止闸DN25角阀，公称压力1.6MPa - 5.所使用的装修材料符合健康环保标准，环保等级达到E1及以上 |
|  | 管道安装： - 1.给水管安装采用走楼下吊顶层然后穿楼板到指定的给水点位。给水管立曾应高出装饰地面20mm；套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑。管道井应在管道施工完毕后，每隔两层在楼板处用阻燃密实材料填实。 - 2.排水管安装采用走楼下吊顶层然后穿楼板到指定的排水点位，管道安装完后将孔洞严密捣实，立管周围应设高出楼板面设计标高圈。 - 3.管道穿钢筋混凝土墙和楼板、梁时，应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管。 - 4.塑料排水立管每层设伸缩节一个。 - 5.所有给排水管道穿越变形缝时设置管道补偿器。 - 6.管道交叉压力管让自流管，同是压力管小管绕过让大管。 - 7.排水管道的横管与横管、横管与立管的连接。采用45°三通、90°斜三通 排水立管与接出管的连接。采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。 8.所使用的装修材料符合健康环保标准，环保等级达到E1及以上 |
|  | - 管道坡度： - 1.附件图纸未注明处，给水管道按0.02~0.005坡向放水装置;排水横支管的标准坡度按表调整。 - 2.给水管均按0.002的坡度坡向立管或泄水装置。 - 3.通气管以0.01的上升坡度坡向通气立管。 |