## Sheet1
工程量清单
1.墙体拆除部分：
序号 | 工程名称 | 品牌及规格大小 | 单位 | 数量 | 详细描述 | 单价 | 总价
一、3401教室整改拟建作物（种子）生产实验室
1 | 打拆墙体 |  | ㎡ | 95 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
2 | 打拆吊顶 |  | ㎡ | 105 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
3 | 打拆地台 |  | ㎡ | 24 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
4 | 拆除瓷砖 |  | ㎡ | 38 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
5 | 拆除墙纸 |  | ㎡ | 72 | 人工费+搬运（注：发水打湿墙纸在进行撕扯）
6 | 拆除柜体 |  | ㎡ | 20 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
7 | 拆除地毯 |  | 项 | 1 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
8 | 地、墙瓷砖恢复 |  | m | 21 | 材料:地砖，河沙,水泥,人工费
二、3411教室整改拟建园艺综合实训室
1 | 打拆墙体 |  | ㎡ | 35 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
2 | 地、墙瓷砖恢复 |  | m | 8 | 材料:地砖，河沙,水泥,人工费
三、3318(3318-3316-3314)教室整改拟建植物遗传育种实训室
1 | 打拆轻质隔墙 |  | ㎡ | 130 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
2 | 打拆墙体 |  | ㎡ | 80 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
3 | 打拆吊顶 |  | ㎡ | 38 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
4 | 拆除墙面吸音板 |  | ㎡ | 28 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
5 | 3318-3316-3314地、墙瓷砖恢复 |  | ㎡ | 20 | 材料:地砖，河沙,水泥,人工费
四、3316教室整改
1 | 打拆轻质隔墙 |  | ㎡ | 122 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
2 | 打拆吊顶 |  | ㎡ | 36 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
3 | 封门洞 |  | ㎡ | 2 | 材料:红砖,河沙,水泥,人工费
4 | 拆除墙面吸音板 |  | ㎡ | 15 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
五、3314教室整改
1 | 打拆轻质隔墙 |  | ㎡ | 122 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
2 | 打拆吊顶 |  | ㎡ | 38 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
3 | 封门洞 |  | ㎡ | 2 | 材料:红砖,河沙,水泥,人工费
4 | 拆除墙面吸音板 |  | ㎡ | 28 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
六、3317-3319-3321教室整改拟建植物与植物生理实训室
1 | 打拆墙体 |  | ㎡ | 148 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
2 | 封门洞 |  | ㎡ | 2 | 材料:红砖,河沙,水泥,人工费
3 | 地、墙瓷砖恢复 |  | m | 30 | 材料:地砖，河沙,水泥,人工费
七、3311-3313-3315教室整改拟建植物生产环境实训室
1 | 打拆墙体 |  | ㎡ | 132 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
2 | 封门洞 |  | ㎡ | 2 | 材料:红砖,河沙,水泥,人工费
3 | 地、墙瓷砖恢复 |  | m | 18 | 材料:地砖，河沙,水泥,人工费
八、3404-3406教室整改拟建接种实验室
1 | 打拆墙体 |  | ㎡ | 65 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
2 | 拆除地板 |  | ㎡ | 66 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
3 | 地、墙瓷砖恢复 |  | m | 18 | 材料:地砖，河沙,水泥,人工费
九、3308-3310-3312教室整改拟建植物病虫害防治实验室
1 | 打拆墙体 |  | ㎡ | 158 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
2 | 封门洞 |  | ㎡ | 2 | 材料:红砖,河沙,水泥,人工费
3 | 地、墙瓷砖恢复 |  | m | 11 | 材料:地砖，河沙,水泥,人工费
十、3323教室整改拟建农产品质量安全检测实验室
1 | 打拆墙体 |  | ㎡ | 35 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
2 | 地、墙瓷砖恢复 |  | m | 8 | 材料:地砖，河沙,水泥,人工费
十一、3102-3104教室整改拟建数码显微镜实训室
1 | 打拆墙体 |  | ㎡ | 60 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
2 | 砌24墙 |  | ㎡ | 35 | 材料:红砖,河沙,水泥,人工费
3 | 拆除地板 |  | ㎡ | 135 | 人工费+搬运
4 | 开门洞 |  | ㎡ | 4 | 材料:红砖,河沙,水泥,人工费
5 | 地、墙面瓷砖恢复 |  | ㎡ | 10 | 材料:地、墙砖，河沙,水泥,人工费
十二、3403-3405-3409教室整改拟建专业群标本馆
1 | 拆除墙体 |  | ㎡ | 90 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
2 | 拆除墙纸 |  | ㎡ | 175 | 人工费+搬运（注：发水打湿墙纸在进行撕扯）
3 | 打拆吊顶 |  | ㎡ | 340 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
4 | 花台拆除 |  | 项 | 1 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
5 | 地、墙面瓷砖恢复 |  | ㎡ | 30 | 材料:地、墙砖，河沙,水泥,人工费
小计
2.农产品加工（粮油食品）实训室3改建
序号 | 工程名称 |  | 单位 | 数量 | 详细描述/材质参数 | 单价 | 总价
一、拆除工程
1 | 拆除原有隔断 |  | 平米 | 50.3 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.具体位置详施工图打拆图；
2 | 开门洞 |  | 个 | 3
3 | 原有门拆除 |  | 套 | 3 | 1.含瓷砖、水泥、砂浆、人工、批荡。
2.材修补地面存在瑕疵，请谨慎考虑。
3.完工后与现有地面存在10厘米的高度差；
4 | 原有顶面拆除 |  | 平米 | 178.5 | 1.含瓷砖、水泥、砂浆、人工、批荡。
2.材修补地面存在瑕疵，请谨慎考虑。
3.完工后与现有地面存在10厘米的高度差；
5 | 隔断拆除后原有地面修补 |  | 项 | 1 | 1.含瓷砖、水泥、砂浆、人工、批荡。
2.材修补地面存在瑕疵，请谨慎考虑。
3.完工后与现有地面存在10厘米的高度差；
6 | 建渣清运 |  | 项 | 1 | 1.含瓷砖、水泥、砂浆、人工、批荡。
2.材修补地面存在瑕疵，请谨慎考虑。
3.完工后与现有地面存在10厘米的高度差；
二 墙面-顶面-地面部分
1 | 金属面彩钢玻镁板隔断50mm |  | 平米 | 248.5 | 1、名称：50型机制中空玻镁板；
▲2、规格：50mm，防火等级A级，提供第三方检测报告；
3、双面贴预涂金属板，表面光滑，涂层均匀，耐腐蚀，抗菌；
4、企口连接，硅胶密封；
5、阳角采用铝合金圆弧柱连接，阴角采用R50铝合金圆；
6、弧贴片装饰，墙面与地面交接处采用R50铝合金踢脚，墙面颜色采用银白色；
7、单价包含基础材料、人工、安装、辅材；
▲8、要求：依照现有提供的平面图，供应商能够二次深化图纸，提供方案可行的设计图纸和说明。
2 | 金属面彩钢玻镁板吊顶50mm |  | 平米 | 187.5
3 | 槽铝 |  | 米 | 200 | 电镀白色，铝合金一体成型材料。
4 | 小圆弧 |  | 米 | 220 | 电镀白色，铝合金一体成型材料。
5 | 塑料底座 |  | 米 | 220 | PVC塑料底座。
6 | 大圆柱 |  | 米 | 120 | 电镀白色，铝合金一体成型材料。
7 | 角铝 |  | 米 | 150 | 电镀白色，铝合金一体成型材料。
8 | 门封头 |  | 个 | 8 | 塑料封头。
9 | 二通 |  | 个 | 8 | 塑料链接间
10 | 三通 |  | 个 | 8 | 塑料链接间
11 | 丝杆M10 |  | 米 | 180 | 国标M10丝杆，含螺母等配件。
12 | 龙骨 |  | 米 | 80 | 电镀白色，铝合金一体成型材料。
13 | 角钢40*40 |  | 米 | 60 | 国标镀锌角钢。
14 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含铆钉，螺钉，玻璃胶，泡沫胶等。
15 | 地面自流平 |  | 平米 | 187.5 | 对原有瓷砖地面进行打磨，打磨完成后，上一次乳胶地面贴合漆，然后整体做自流平。
16 | 环氧树脂地面 |  | 平米 | 187.5 | 1、优质环氧树脂地面漆，要求做4次，均匀厚度为1.5mm，地面平整，光滑，防腐蚀。
▲2、粘贴强度大于3.2mpa，抗压强度大于80mpa，耐磨性小于0.02g。并提供第三方检测报告。
三 门窗工程
1 | 定制钢制成品门（单门，根据现场定制） |  | 樘 | 3 | 1、名称：定制钢制成品门；
▲2、门窗：400*400，5mm厚双层中空钢化玻璃；通过GB/T7106-2019气密、水密、抗风压性能检测合格，并提供相关的检验报告。
3、合页：加厚不锈钢合页，每个门不低于3个；
4、门锁：不锈钢U字型锁；
5、包含材料、安装、人工、辅材；
2 | 定制钢制成品门（双门，根据现场定制） |  | 樘 | 2
3 | 安全逃生窗户（900*2100） |  | 樘 | 1 | 1、玻璃：6mm厚钢化玻璃；
2、型材：1.5mm厚优质铝合金；
3、开启方式：固定；
4、包含材料、安装、人工、辅材；
四 冷风机组送排风工程
1 | 组合式冷风机组 |  | 台 | 3 | 1制冷量：12kw；
2.风量：1900m3/h；
▲3.获得节能证书。
2 | 挂式冷风机 |  | 台 | 1
1.制冷量：3510w；
2.功能：除菌。
3 | 控制器 |  | 套 | 3 | 温度调节器。
4 | 信号线2*0.75MM |  | 米 | 120 | 控制器信号线
5 | 镀锌风管 |  | 平米 | 65 | 0.8~1.0mm优质镀锌钢板。
6 | 风管支架 |  | 项 | 1 | 国标镀锌角钢，现场加工焊接。
7 | 铜管dn15.88 |  | 米 | 75 | (高品质脱氧、去油铜管，R410A冷媒输送)
8 | 铜管dn9.52 |  | 米 | 75
9 | 风管/铜管保温 |  | 平米 | 80 | 风管和铜管保温材料，含胶水。
10 | 双层百叶400*400 |  | 套 | 24 | 铝合金双层百叶。
11 | 单层百叶1600*300 |  | 套 | 3 | 铝合金单层百叶。
12 | 增压新风风机 |  | 台 | 3 | 新风口增压静音风机，风量：2000m3/h。
13 | 排风静音风机 |  | 台 | 2 | 排风口静音风机，风量：3000m3/h。
14 | 空气净化器 |  | 套 | 3 | 新风中效空气过滤净化器。
五 电器工程
1 | 配电箱3AP09 |  | 个 | 1 | 1、总开（不带漏电）3P 25A；
2、带漏电 2P 16A；
3、带漏电 2P 16A；
4、预留2P16A
2 | YJV5*6 |  | 米 | 120 | 1.材质：铜芯国标电线，提供检验报告和合格证。
2.未尽事宜符合设计和规范要求。
3 | 电线ZR-BV-2.5mm² |  | 米 | 300
4 | 电线ZR-BV-4mm² |  | 米 | 600
5 | 电气配管 JDG32 |  | 米 | 300
6 | LED洁净平板灯 |  | 盏 | 24 | 1.1200*300
2.吸顶安装
▲3.功率：48w，提供相关检验报告。
6 | 紫外灯 |  | 盏 | 10 | 1.长度1200mm
2.吸顶安装
3.功率：40w
▲4.通过《消毒技术规范》空气消毒效果模拟检测，在1小时内白色葡萄球菌杀灭菌率高达99%以上，空气中自然菌消亡率高达91%以上，肺炎链球菌杀灭率高达99.9%以上，并提供检验报告。
7 | 接线盒86型 |  | 个 | 70 | 1.名称：接线盒
2.规格、型号：86
3.安装方式：嵌墙安装
8 | 单联开关大跷板开关 |  | 个 | 9 | 国标暗装。
9 | 单相二三孔插座250V/10A |  | 个 | 60 | 1.名称：单相二三孔插座
2.规格、型号：250V/10A
3.安装方式：嵌墙安装
4.包含线头制作、插座安装
5.未尽事宜符合设计和规范要求
10 | 单相三孔插座250V/16A |  | 个 | 20 | 1.名称：单相三孔插座
2.规格、型号：250V/16A
3.安装方式：嵌墙安装
4.包含线头制作、插座安装
5.未尽事宜符合设计和规范要求
六 给排水工程
1 | 给水管路DN40 |  | 米 | 20 | 1.安装部位：室内
2.介质：给水（冷水）
3.材质、规格：PP-R给水管 DN40，,32,25,20
4.连接形式：热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计
6.管件综合考虑，含型钢支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求
7.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容
8.其他详设计及满足规范要求
2 | 给水管路DN32 |  | 米 | 12
3 | 给水管路DN25 |  | 米 | 60
4 | 给水管路DN20 |  | 米 | 10
5 | 排水管路DN110 |  | 米 | 20 | 1.安装部位:吊顶内、井道内
2.介质：排水
3.规格：排水管 DN110,75,50
4.连接形式：承插粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求：满足规范及验收要求
6 | 排水管路DN75 |  | 米 | 55
7 | 排水管路DN50 |  | 米 | 60
8 | 闸阀DN40 |  | 个 | 1 | 1.名称：阀门，地漏
2.材质：综合考虑
3.型号、规格：DN50，40
4.连接形式：综合考虑
5.其他：满足规范及验收要求
9 | 单向阀DN40 |  | 个 | 1
10 | 给水角阀dn15 |  | 个 | 10
12 | 水龙头 |  | 个 | 2 | /
13 | 外墙开孔 |  | 个 | 2 | /
14 | 楼板开孔 |  | 个 | 12 | /
15 | 检修孔 |  | 个 | 1 | /
七 其他工程
1 | 现场彩条布保护 |  | 项 | 1 | 现场施工采用彩条布保护
2 | 隔断基础材料吊装、搬运费用 |  | 项 | 1 | 基础材料运输、吊装、搬运费用。
3 | 平时清洁费 |  | 项 | 1 | 平时场地清洁
4 | 完工清洁 |  | 项 | 1 | 完工保洁项目
小计
3.现代农业技术专业实训室改建
序号 | 产品名称 |  | 单位 | 数量 | 详细描述/材质参数 | 单价 | 总价
1 | 拆除项 |  | 已经在拆除墙体项目中。
1.1 | 拆除原有隔断 |  | 平米 | 0 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.具体位置详施工图打拆图；
1.2 | 扩大门洞，窗洞 |  | 个 | 0
1.3 | 原有门拆除 |  | 套 | 0 | 按照图纸，对原有门进行拆除处理。
1.4 | 原有顶面拆除 |  | 平米 | 0 | 按照图纸，对原有吊顶进行拆除处理。
1.5 | 隔断拆除后原有墙面、地面修补 |  | 项 | 0 | 1.含瓷砖、水泥、砂浆、人工、批荡。
2.材修补地面存在瑕疵，请谨慎考虑。
1.6 | 现场彩条布保护 |  | 项 | 0 | 拆除过程会产生大量的灰尘，采用彩条布对现场进行保护处理。
1.7 | 建渣清运 |  | 项 | 0 | 对拆除项目，产生的建渣进行清理。
2 | 植物遗传育种实训室-3318/3316/3314 |  |  | 植物遗传育种实训室改造：95平米 ▲1.装饰：按照现有设计图纸要求，增加一面墙体，更换原有的双开门，对所有灯具进行更换，整体房间进行重新刮白处理，供应商现场踏勘，提供设计图纸。 2.水电部分：按照图纸要求，对整体电源进行改造，走明线，地面采用铝合金槽，铺设各中央台需要的电源插座，另外设置空调以及投屏插座等，增加用于洗片的给排水管路。 3.实验装备：按照图纸要求，设置水槽台、靠边实验台，中央实验台等，各功能性实验台上面均安装安全型插座。
装饰
3.1 | 玻镁洁净板隔断 |  | 平米 | 30.5 | 1、名称：50型机制中空玻镁板；
2、规格：50mm；
3、双面贴预涂金属板，表面光滑，涂层均匀，耐腐蚀，抗菌；
4、企口连接，硅胶密封；
5、阳角采用铝合金圆弧柱连接，阴角采用R50铝合金圆；
6、弧贴片装饰，墙面与地面交接处采用R50铝合金踢脚，墙面颜色采用银白色；
7、单价包含基础材料、人工、安装、辅材；
8、具体做法详见设计，计量未扣除门窗洞
3.2 | 墙面铲除修补 |  | 平米 | 195 | 原有墙体内部做了隔断，对隔断进行修复，对原有墙面脱落漆面进行拆除处理，铲除后，对其修补，放置脱落。
3.3 | 墙面刮白 |  | 平米 | 195 | 对规划实验室面积内，墙面进行整体刮两次腻子，完成后，对表面进行砂平，最后两遍立邦乳胶漆。
3.4 | 定制成品门（双门） |  | 樘 | 3 | 1、名称：定制成品门；
▲2、门窗：400*400，5mm厚双层中空钢化玻璃；通过GB/T7106-2019气密、水密、抗风压性能检测合格，并提供相关的检验报告。
3、合页：加厚不锈钢合页，每个门不低于3个；
4、门锁：不锈钢U字型锁；
5、包含材料、安装、人工、辅材；
3.5 | 中空固定窗1800 |  | 套 | 1 | 1.名称：中空可视玻璃窗；
2.材质：5mm双层钢化玻璃，成品厚度50mm。
3.6 | 过道固定玻璃窗1800 |  | 套 | 1 | 过道区域安装12mm厚度钢化可视玻璃窗子,含窗套安装。
3.7 | 不锈钢包窗套L220 |  | 米 | 12 | 固定窗户双面包不锈钢窗套，含基层装饰。
3.8 | 填充门洞，阔窗户L900 |  | 套 | 1 | 对原有门进行拆除后，填充过道门洞，并阔固定窗户孔。
3.9 | 现场彩条布保护 |  | 项 | 1 | 施工过程，现场公共区域，需要做彩条布保护，避免非工作人员进入施工现场，以及装修中，大量灰尘撒布在其他教室。
3.1 | 完工清洁 |  | 项 | 1 | 完工后，最施工现场进行建渣清理，现场环境进行清洁处理。
水电
3.11 | 配电箱 |  | 个 | 1
3.12 | YJV5*6 |  | 米 | 30 | 1.材质：铜芯国标电线，提供检验报告和合格证。
2.未尽事宜符合设计和规范要求。
3.13 | 电线ZR-BV-2.5mm² |  | 米 | 200
3.14 | 电线ZR-BV-4mm² |  | 米 | 300
3.15 | 电气配管 JDG32 |  | 米 | 30
3.16 | 悬吊式LED平板灯 |  | 盏 | 12 | 1.1200*300；
2.工业悬吊式安装；
3.功率：48w。
3.17 | 铝合金扁线槽 |  | 米 | 20 | 铝合金一体成型，用于地面走线。
3.18 | 单相二三孔墙插250V/10A |  | 个 | 10 | 国标86型插座，含安装底盒等。
3.19 | 单相三孔墙插250V/16A |  | 个 | 4 | 国标86型插座，含安装底盒等。
3.2 | 单联开关大跷板开关 |  | 套 | 2 | 86型开关，含安装底盒，使用次数不低于1万次。
3.21 | 给水管路DN25 |  | 米 | 15 | 1.安装部位：室内
2.介质：给水（冷水）
3.材质、规格：PPR给水、PVC排水；
4.连接形式：PPR热熔连接，PVC专用胶水
5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计
6.管件综合考虑，含型钢支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求
7.其他详设计及满足规范要求
3.22 | 给水管路DN20 |  | 米 | 3
3.23 | 排水管路DN50 |  | 米 | 15
3.24 | 给水角阀dn15 |  | 个 | 3
3.25 | 外墙开孔 |  | 个 | 2 | 给排水穿墙孔。
3.26 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含绝缘胶布，铆钉，螺钉，玻璃胶，泡沫胶，固定支架等。
实验装备
3.27 | 框构式中央实验台4200*1200*850 |  | 台 | 3 | 【框构式实验台】
1.规格：定制（长×宽×高）；
2.台面要求：采用优质耐腐蚀实芯理化板台面。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家认可的第三方检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求：
▲A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。
★B、通过国家认可的第三方检测机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/m3，满足E1级≤0.124mg/m3技术限量要求。
▲C、通过国家认可的第三方检测机构依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0%；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。
▲D、用氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。
▲E、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》，水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。
★F、依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；
▲G、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。
★H、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。
I、依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。
▲J、依据JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌种检测，结果符合抗菌要求。
（供应商应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件，并加盖相应公章。）。
3.柜体、门板、抽屉：均采用18mm厚度E1级双面饰面三聚氰胺板主体材料，全自动化数控精准下料、打孔、封边（边口采用2mm加厚PVC边条，高温热封），柜体组合采用加强式镀锌三合一扣件；木柜具备结构牢固、防虫、内部空间大、时尚等特征；柜体色彩：时尚灰白（可选乳白或其他）；柜门色彩：宝石蓝/时尚灰白（其他颜色可选）。
4.支撑钢架：采用40*60规格2mm加厚镀锌矩形钢通为主材料，数控精准下料，智能二氧化碳保护焊接成坯，焊口精心打磨处理，毛坯通过酸洗，磷化除锈处理，环氧树脂粉末高温喷涂成型；钢架具备高光度、耐腐蚀、防锈、承重、时尚、可拆卸等特性。
5.功能性五金配件：为抽屉搭载三段式承重型导轨（抽屉可完全抽出）；为柜门配备304不锈钢液压式铰链（十万次开合检测）；为支撑钢架加载高密度防腐PP高度调节脚（可调节范围0~30mm）。
6.载荷：≥300 kg/m2（适用于各类大、中、小型仪器的放置）。
7.其余：根据现场情况，集成水电功能，安全、适用。能够根据用户要求，提供设计图纸、材质样品等。
3.28 | 框构式靠边实验台5000*750*850 |  | 台 | 1
3.3 | 框构式转角实验台1000*1000*850 |  | 台 | 1
3.31 | 框构式靠边实验台2200*750*850 |  | 台 | 1
▲需提供各实验台的详细生产加工图。
3.32 | 水槽台5000*750*850 |  | 台 | 1 | 参数说明同上，按照水槽台设计图纸要求加工生产。▲需提供洗片台的设计图（确定供应商后提供）。
3.33 | PP防腐蚀水槽550*450*310 |  | 套 | 3 | 材质参数同上，PP防腐水槽。
3.34 | 鹅颈式三口化验水龙头 |  | 套 | 3 | 材质参数同上，鹅颈式三口化验水龙头。
3.35 | 中央台双层试剂架4100*330*750 |  | 组 | 3 | 1、功能柱：采用一体成型铝合金材质，表面环氧树脂喷涂处理，具有防腐特性，承重性能强，结构稳固。
2、层板：配置双层可调层板，材质采用8mm厚度透明玻璃，具有耐腐蚀、高强度、易清洁、美观等特性，是现代化实验室建设的亮点。
3、护栏：采用铝合金一体成型，可拆卸式安装，整体易清洁，美观，现代化。
3.36 | 实验室专用插座220V/10A |  | 套 | 36 | 【实验室专用插座】
1.插座：锡磷铜片防腐插芯；高绝缘阻燃PC后座；防触电插孔；透明塑料防水盖；具备安全、耐用、多功能、美观等特征。
2.底盒：铝合金岛式底盒，可根据实验需求，配置单组或多组插座，具备防水、防腐、安全、多功能等特征。
3.孔数：五孔，可以插入三角或者两脚圆或者扁脚，接线带地线。
4.其余：插座可以根据实验设备需求，配置功率大小不同插座，本套插座配置5米以内包含地线的接线。
3.38 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含支架，螺丝，角码，发泡胶水等。
3 | 植物与植物生理实训室-3321/3319/3317 |  |  | 植物与植物生理实训室改造：95平米 ▲1.装饰：按照设计图纸要求，更换原有的双开门，对所有灯具进行更换，整体房间进行重新刮白处理，投标人自行踏勘现场，提供设计优化图。 2.水电部分：按照图纸要求，对整体电源进行改造，走明线，地面用铝盒金地槽，铺设各中央台需要的电源插座，另外设置空调以及投屏插座等，增加用于洗片的给排水管路。 3.实验装备：按照图纸要求，设置水槽台、靠边实验台，中央实验台等，各功能性实验台上面均安装安全型插座。
装饰
4.1 | 墙面铲除修补 |  | 平米 | 195 | 对原有墙面脱落漆面进行拆除处理，铲除后，对其修补，放置脱落。
4.2 | 墙面刮白 |  | 平米 | 195 | 对规划实验室面积内，墙面进行整体刮一次腻子，完成后，对表面进行砂平，最后两遍立邦乳胶漆。
4.3 | 定制成品门（双门） |  | 樘 | 2 | 1、名称：定制成品门；
▲2、门窗：400*400，5mm厚双层中空钢化玻璃；通过GB/T7106-2019气密、水密、抗风压性能检测合格，并提供相关的检验报告。
3、合页：加厚不锈钢合页，每个门不低于3个；
4、门锁：不锈钢U字型锁；
5、包含材料、安装、人工、辅材；
4.4 | 过道门进行拆除，并填门洞 |  | 套 | 1 | 对过道拆除门进行填门洞处理。
4.5 | 现场彩条布保护 |  | 项 | 1 | 施工过程，现场公共区域，需要做彩条布保护，避免非工作人员进入施工现场，以及装修中，大量灰尘撒布在其他教室。
4.6 | 完工清洁 |  | 项 | 1 | 完工后，最施工现场进行建渣清理，现场环境进行清洁处理。
水电
4.7 | 配电箱 |  | 个 | 1 | 单独设置配电箱。
4.8 | YJV5*6 |  | 米 | 30 | 1.材质：铜芯国标电线，提供检验报告和合格证。
2.未尽事宜符合设计和规范要求。
4.9 | 电线ZR-BV-2.5mm² |  | 米 | 300
4.1 | 电线ZR-BV-4mm² |  | 米 | 300
4.11 | 电气配管 JDG32 |  | 米 | 30
4.12 | 悬吊式LED平板灯 |  | 盏 | 12 | 1.1200*300；
2.工业悬吊式安装；
3.功率：48w。
4.13 | 铝合金扁线槽 |  | 米 | 20 | 铝合金一体成型，用于地面走线。
4.14 | 单相二三孔墙插250V/10A |  | 个 | 10 | 国标86型插座，含安装底盒等。
4.15 | 单相三孔墙插250V/16A |  | 个 | 4 | 国标86型插座，含安装底盒等。
4.16 | 单联开关大跷板开关 |  | 套 | 2 | 86型开关，含安装底盒，使用次数不低于1万次。
4.17 | 给水管路DN25 |  | 米 | 15 | 1.安装部位：室内
2.介质：给水（冷水）
3.材质、规格：PPR给水、PVC排水；
4.连接形式：PPR热熔连接，PVC专用胶水
5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计
6.管件综合考虑，含型钢支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求
7.其他详设计及满足规范要求
4.18 | 给水管路DN20 |  | 米 | 3
4.19 | 排水管路DN50 |  | 米 | 15
4.2 | 给水角阀dn15 |  | 个 | 3
4.21 | 外墙开孔 |  | 个 | 2 | 给排水穿墙孔。
4.22 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含绝缘胶布，铆钉，螺钉，玻璃胶，泡沫胶，固定支架等。
实验装备
4.23 | 框构式中央实验台3400*1500*850 |  | 台 | 4 | 材质参数同上，框架式实验台。▲需提供各实验台的详细生产加工图（确定供应商后提供）。
4.24 | 框构式靠边实验台3600*750*850 |  | 台 | 1
4.25 | 水槽台6400*750*850 |  | 台 | 1 | 参数说明同上，按照水槽台设计图纸要求加工生产。▲需提供洗片台的设计图（确定供应商后提供）。
4.26 | PP防腐蚀水槽550*450*310 |  | 套 | 3 | 材质参数同上，PP防腐水槽。
4.27 | 鹅颈式三口化验水龙头 |  | 套 | 3 | 材质参数同上，鹅颈式三口化验水龙头。
4.28 | 中央台双层试剂架3300*330*750 |  | 组 | 4 | 材质参数同上，中央台双层试剂架。
4.29 | 常规药品存储柜900*450*1800 |  | 个 | 1 | 【实验室药品柜】
1.规格：0.9米X0.45米X1.8米（长X宽X高）；
2.柜体材质工艺：采用18mm厚度优质三聚氰胺板，加工工艺：具备表面光泽度好、耐腐蚀、强度大、科技流线感前沿等特征。
3.柜体、门板、层板：材质工艺和柜体相同，门板采用双层钢板，一体成型颜色可以根据用户选择定义，层板配置上层2层可调层板，中间固定层板，下层1层可调层板。
4.铰链：采用304不锈钢防腐飞机式铰链，开合次数10万次。
5.高度调节脚：采用PP防腐高度调节脚，可调范围：0~30mm。
6.其余：a、组合式拼装结构，满足各类实验场所使用；b、配备三层可调层板，一层固定层板；c、本柜共四个开合门，上对开门为玻璃镶框，下对开门为板式门。
4.3 | 实验室专用插座220V/10A |  | 套 | 42 | 材质参数，安装要求同上，实验室专用插座。
4.31 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含支架，螺丝，角码，发泡胶水等。
4 | 植物病虫害防治实训室-3312/3310/3308 |  |  | 植物病虫害防治实训室改造：95平米 ▲1.装饰：按照设计图纸要求，更换原有的双开门，对所有灯具进行更换，整体房间进行重新刮白处理，投标人自行踏勘现场，提供设计优化图纸。 2.水电部分：按照图纸要求，对整体电源进行改造，走明线，地面铺设铝合金地槽，铺设各八角台需要的电源插座，另外设置空调以及投屏插座等，增加用于洗片的给排水管路。 3.实验装备：按照图纸要求，设置水槽台、靠边实验台等，各功能性实验台上面均安装安全型插座。
装饰
5.1 | 墙面铲除修补 |  | 平米 | 195 | 对原有墙面脱落漆面进行拆除处理，铲除后，对其修补，放置脱落。
5.2 | 墙面刮白 |  | 平米 | 195 | 对规划实验室面积内，墙面进行整体刮两次腻子，完成后，对表面进行砂平，最后两遍立邦乳胶漆。
5.3 | 定制成品门（双门，根据图纸定制） |  | 樘 | 2 | 1、名称：定制成品门；
2、门窗：200*500，5mm厚钢化玻璃，提供检验报告；
3、合页：加厚不锈钢合页，每个门不低于3个；
4、门锁：不锈钢U字型锁；
5、包含材料、安装、人工、辅材；
5.4 | 过道门进行拆除，并填门洞 |  | 套 | 1 | 对过道拆除门进行填门洞处理。
5.5 | 现场彩条布保护 |  | 项 | 1 | 施工过程，现场公共区域，需要做彩条布保护，避免非工作人员进入施工现场，以及装修中，大量灰尘撒布在其他教室。
5.6 | 完工清洁 |  | 项 | 1 | 完工后，最施工现场进行建渣清理，现场环境进行清洁处理。
水电
5.7 | 配电箱 |  | 个 | 1
5.8 | YJV5*6 |  | 米 | 30 | 1.材质：铜芯国标电线，提供检验报告和合格证。
2.未尽事宜符合设计和规范要求。
5.9 | 电线ZR-BV-2.5mm² |  | 米 | 300
5.1 | 电线ZR-BV-4mm² |  | 米 | 300
5.11 | 电气配管 JDG32 |  | 米 | 40
5.12 | 悬吊式LED平板灯 |  | 盏 | 12 | 1.1200*300；
2.工业悬吊式安装；
3.功率：48w。
5.13 | 铝合金扁线槽 |  | 米 | 20 | 铝合金一体成型，用于地面走线。
5.14 | 单相二三孔墙插250V/10A |  | 个 | 10 | 国标86型插座，含安装底盒等。
5.15 | 单相三孔墙插250V/16A |  | 个 | 4 | 国标86型插座，含安装底盒等。
5.16 | 单联开关大跷板开关 |  | 套 | 2 | 86型开关，含安装底盒，使用次数不低于1万次。
5.17 | 给水管路DN25 |  | 米 | 15 | 1.安装部位：室内
2.介质：给水（冷水）
3.材质、规格：PPR给水、PVC排水；
4.连接形式：PPR热熔连接，PVC专用胶水
5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计
6.管件综合考虑，含型钢支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求
7.其他详设计及满足规范要求
5.18 | 给水管路DN20 |  | 米 | 3
5.19 | 排水管路DN50 |  | 米 | 15
5.2 | 给水角阀dn15 |  | 个 | 3
5.21 | 外墙开孔 |  | 个 | 2 | 给排水穿墙孔。
5.22 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含绝缘胶布，铆钉，螺钉，玻璃胶，泡沫胶，固定支架等。
实验装备
5.23 | 八角台 |  | 台 | 6 | 专用八角台：
1.规格：1300*1300*800（长×宽×高）；
2.台面颜色：高光黑（其他颜色可选）。
3.柜体、抽板：采用18mm厚度E1级三聚氰胺板成型，数控下料。
4.支撑钢架：采用30*30规格2mm加厚镀锌矩形钢通为主材料，安装于台下。
5.功能性五金配件：柜门配备304不锈钢液压式铰链（十万次开合检测）。
6.载荷：≥200 kg/m2（适用于各类大、中、小型仪器的放置）。
7.其余：根据现场情况，集成水电功能，安全、适用。能够根据用户要求，提供设计图纸、材质样品等。
▲8.需提供各八角台的详细生产加工图（确定供应商后提供）。
5.24 | 教室讲台1200*750*800 |  | 套 | 1 | 材质参数同上，教室讲桌台。
（带后背板）
5.25 | 水槽台6100*750*850 |  | 台 | 1 | 参数说明同上，按照水槽台设计图纸要求加工生产。
5.26 | PP防腐蚀水槽550*450*310 |  | 套 | 3 | 材质参数同上，PP防腐水槽。
5.27 | 鹅颈式三口化验水龙头 |  | 套 | 3 | 材质参数同上，鹅颈式三口化验水龙头。
5.28 | 常规药品存储柜900*450*1800 |  | 个 | 1 | 材质参数同上，实验室药品柜。
5.29 | 实验室专用插座220V/10A |  | 套 | 12 | 材质参数，安装要求同上，实验室专用插座。
5.3 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含支架，螺丝，角码，发泡胶水等。
5 | 植物生产环境实训室-3315/3313/3311 |  |  | 植物与植物生理实训室改造：95平米 ▲1.装饰：按照设计图纸要求，更换原有的双开门，对所有灯具进行更换，整体房间进行重新刮白处理，提供优化设计图。 2.水电部分：按照图纸要求，对整体电源进行改造。 3.实验装备：按照图纸要求，设置水槽台、靠边实验台，中央实验台等，各功能性实验台上面均安装安全型插座。
装饰
6.1 | 墙面铲除修补 |  | 平米 | 195 | 对原有墙面脱落漆面进行拆除处理，铲除后，对其修补，放置脱落。
6.2 | 墙面刮白 |  | 平米 | 195 | 对规划实验室面积内，墙面进行整体刮两次腻子，完成后，对表面进行砂平，最后两遍立邦乳胶漆。
6.3 | 定制成品门（双门） |  | 樘 | 2 | 1、名称：定制成品门；
▲2、门窗：400*400，5mm厚双层中空钢化玻璃；通过GB/T7106-2019气密、水密、抗风压性能检测合格，并提供相关的检验报告。
3、合页：加厚不锈钢合页，每个门不低于3个；
4、门锁：不锈钢U字型锁；
5、包含材料、安装、人工、辅材；
6.4 | 过道门进行拆除，并填门洞 |  | 套 | 1 | 对过道拆除门进行填门洞处理。
6.5 | 现场彩条布保护 |  | 项 | 1 | 施工过程，现场公共区域，需要做彩条布保护，避免非工作人员进入施工现场，以及装修中，大量灰尘撒布在其他教室。
6.6 | 完工清洁 |  | 项 | 1 | 完工后，最施工现场进行建渣清理，现场环境进行清洁处理。
水电
6.7 | 配电箱 |  | 个 | 1 | 显微镜室单独设置配电箱。
6.8 | YJV5*6 |  | 米 | 30 | 1.材质：铜芯国标电线，提供检验报告和合格证。
2.未尽事宜符合设计和规范要求。
▲3.电源线均出具合格的检验报告。
6.9 | 电线ZR-BV-2.5mm² |  | 米 | 200
6.1 | 电线ZR-BV-4mm² |  | 米 | 300
6.11 | 电气配管 JDG32 |  | 米 | 30
6.12 | 悬吊式LED平板灯 |  | 盏 | 12 | 1.1200*300；
2.工业悬吊式安装；
3.功率：48w。
6.13 | 铝合金扁线槽 |  | 米 | 20 | 铝合金一体成型，用于地面走线。
6.14 | 单相二三孔墙插250V/10A |  | 个 | 10 | 国标86型插座，含安装底盒等。
6.15 | 单相三孔墙插250V/16A |  | 个 | 4 | 国标86型插座，含安装底盒等。
6.16 | 单联开关大跷板开关 |  | 套 | 2 | 86型开关，含安装底盒，使用次数不低于1万次。
6.17 | 给水管路DN25 |  | 米 | 15 | 1.安装部位：室内
2.介质：给水（冷水）
3.材质、规格：PPR给水、PVC排水；
4.连接形式：PPR热熔连接，PVC专用胶水
5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计
6.管件综合考虑，含型钢支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求
7.其他详设计及满足规范要求
6.18 | 给水管路DN20 |  | 米 | 3
6.19 | 排水管路DN50 |  | 米 | 15
6.2 | 给水角阀dn15 |  | 个 | 3
6.21 | 外墙开孔 |  | 个 | 2 | 给排水穿墙孔。
6.22 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含绝缘胶布，铆钉，螺钉，玻璃胶，泡沫胶，固定支架等。
实验装备
6.23 | 框构式中央实验台3400*1500*850 |  | 台 | 4 | 材质参数同上，框架式实验台。▲需提供各实验台的详细生产加工图（确定供应商后提供）。
6.24 | 框构式靠边实验台5000*750*850 |  | 台 | 1 | 材质参数同上，框架式实验台。
6.25 | 水槽台7500*750*850 |  | 台 | 1 | 参数说明同上，按照水槽台设计图纸要求加工生产。
6.26 | PP防腐蚀水槽550*450*310 |  | 套 | 3 | 材质参数同上，PP防腐水槽。
6.27 | 鹅颈式三口化验水龙头 |  | 套 | 3 | 材质参数同上，鹅颈式三口化验水龙头。
6.28 | 中央台双层试剂架3300*330*750 |  | 组 | 4 | 材质参数同上，中央台双层试剂架。
6.29 | 常规药品存储柜900*450*1800 |  | 个 | 2 | 材质参数同上，实验室药品柜。
6.3 | 实验室专用插座 |  | 套 | 42 | 材质参数，安装要求同上，实验室专用插座。
6.31 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含支架，螺丝，角码，发泡胶水等。
6 | 作物（种子）生产实训室-3323 |  |  | 作物（种子）生产实训室改造：85平米 ▲1.装饰：按照设计图纸要求，对原有瓷砖地面做自流平，然后整体铺设优质PVC地面；更换原有的双开门，对所有灯具进行更换，整体房间进行重新刮白处理。 2.水电部分：按照图纸要求，对整体电源进行改造，地面开槽，铺设各八角台需要的电源插座，另外设置空调以及投屏插座等，增加用于洗片的给排水管路。 3.实验装备：按照图纸要求，设置水槽台、靠边实验台，八角台等，各功能性实验台上面均安装安全型插座。
装饰
7.1 | 水泥基自流平地面 |  | 平米 | 85 | 1.水泥基自流平界面剂两道；
2.水泥自流平一篇，要求对所有瓷砖封、地面补贴封等填满，完成后做保养。
7.2 | PVC地面铺设 |  | 平米 | 93 | ▲1.材质：采用不低于2mm厚度PVC地面进行铺设，参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，对产烟毒性检测，采用GB/T20285-2006检测方法，达到准安全一级ZA1标准；挥发无限量通过GB18586-2001检测，小于20g/m2；甲醛释放量通过JG/T528-2017显示未检出。
2.焊缝：采用颜色和地面颜色相同的PVC专用焊条，一体焊接成型，要求无虚焊，焊接牢固，不开裂；
3.施工工艺：先对自流平地面进行打磨清扫，整体涂抹专用PVC胶水，墙角处自然弯曲上墙10cm，完工后，地面平整，无起泡和鼓包现象，地面产生损坏，易于修补。
4.其余：收口处确保美观、不出现开裂现象。
7.3 | 铝合金收口条 |  | 米 | 4 | PVC地面与过道连接处，安装铝合金一体式收口条。
7.4 | 墙面铲除修补 |  | 平米 | 185 | 对原有墙面脱落漆面进行拆除处理，铲除后，对其修补，放置脱落。
7.5 | 墙面刮白 |  | 平米 | 185 | 对规划实验室面积内，墙面进行整体刮两次腻子，完成后，对表面进行砂平，最后两遍立邦乳胶漆。
7.6 | 定制成品门（双门） |  | 樘 | 2 | 1、名称：定制成品门；
2、门窗：200*500，5mm厚钢化玻璃；
3、合页：加厚不锈钢合页，每个门不低于3个；
4、门锁：不锈钢U字型锁；
5、包含材料、安装、人工、辅材；
7.7 | 现场彩条布保护 |  | 项 | 1 | 施工过程，现场公共区域，需要做彩条布保护，避免非工作人员进入施工现场，以及装修中，大量灰尘撒布在其他教室。
7.8 | 完工清洁 |  | 项 | 1 | 完工后，最施工现场进行建渣清理，现场环境进行清洁处理。
水电
7.9 | 地面/墙面开槽并恢复 |  | 米 | 50 | 对原有地面、墙面开槽，铺设电线管路，给排水管路等。
7.1 | 配电箱 |  | 个 | 1 | 房间单独设立配电箱。
7.11 | YJV5*6 |  | 米 | 30 | 1.材质：铜芯国标电线，提供检验报告和合格证。
2.未尽事宜符合设计和规范要求。
7.12 | 电线ZR-BV-2.5mm² |  | 米 | 200
7.13 | 电线ZR-BV-4mm² |  | 米 | 300
7.14 | 电气配管 JDG32 |  | 米 | 40
7.15 | 悬挂式LED灯 |  | 盏 | 12 | 1.1200*300悬挂式；
2.悬挂式工业安装方式；
3.功率：48w。
7.16 | 单相二三孔地插 |  | 个 | 6 | 国标86型插座，含安装底盒等。
7.17 | 单相二三孔墙插250V/10A |  | 个 | 10 | 国标86型插座，含安装底盒等。
7.18 | 单相三孔墙插250V/16A |  | 个 | 4 | 国标86型插座，含安装底盒等。
7.19 | 三联开关大跷板开关 |  | 套 | 1 | 86型开关，含安装底盒，使用次数不低于1万次。
7.2 | 给水管路DN25 |  | 米 | 15 | 1.安装部位：室内
2.介质：给水（冷水）
3.材质、规格：PPR给水、PVC排水；
4.连接形式：PPR热熔连接，PVC专用胶水
5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计
6.管件综合考虑，含型钢支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求
7.其他详设计及满足规范要求
7.21 | 给水管路DN20 |  | 米 | 3
7.22 | 排水管路DN50 |  | 米 | 15
7.23 | 给水角阀dn15 |  | 个 | 3
7.24 | 外墙开孔 |  | 个 | 2 | 给排水穿墙孔。
7.25 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含绝缘胶布，铆钉，螺钉，玻璃胶，泡沫胶，固定支架等。
实验装备
7.26 | 全钢固定式八角台 |  | 台 | 6
| ▲需提供各八角台的详细生产加工图。 |  |  |  | 1.规格：1300*1300*800（长×宽×高）；
2.台面：采用厚度≥12.7mm的实验室专用双面理化膜实芯理化板材料，数控精准拆料、钻孔，边沿加厚至25.4mm，并采用圆弧角度磨边处理；台面具备高度防腐、硬度大、不形变、抗潮、彻底防水、耐高温、强韧性、易清洗、无甲醛、以及抑制细菌滋生等特性（材质可提供权威机构专业检验报告）；颜色：高光黑（其他颜色可选）。
3.柜体、门板：均采用≥1.2mm厚度优质冷轧钢板；加工工艺：全自动激光拆料、数控折、智能二氧化碳保护焊焊接成坯，成坯后表面先经过阳极膜处理，最后采用EPOXY粉末烤漆处理（烤漆厚度75μm）；具备表面光泽度好、耐腐蚀、强度大、科技流线感前沿等特征，柜内带钢制层板，通过膨胀螺钉，固定于地面。
4.支撑钢架：采用30*30规格2mm加厚镀锌矩形钢通为主材料，安装于台下，学生在八角台的任意角坐立，均不影响八角台的平衡。
5.功能性五金配件：柜门配备304不锈钢液压式铰链（十万次开合检测）。
6.载荷：≥300 kg/m2（适用于各类大、中、小型仪器的放置）。
7.其余：根据现场情况，集成水电功能，安全、适用。能够根据用户要求，提供设计图纸、材质样品等。
7.27 | 教室讲台1200*600*800 |  | 套 | 1 | 材质参数同上，教室讲桌台。
（带后背板）
7.28 | 框构式靠边实验台5000*750*850 |  | 台 | 1 | 材质参数同上，框架式实验台。
7.29 | 水槽台6100*750*850 |  | 台 | 1 | 参数说明同上，按照水槽台设计图纸要求加工生产。▲需提供洗片台的设计图（确定供应商后提供）。
7.3 | PP防腐蚀水槽550*450*310 |  | 套 | 3 | 材质参数同上，PP防腐水槽。
7.31 | 鹅颈式三口化验水龙头 |  | 套 | 3 | 材质参数同上，鹅颈式三口化验水龙头。
7.32 | 常规药品存储柜900*450*1800 |  | 个 | 1 | 材质参数同上，实验室药品柜。
7.33 | 实验室专用插座220V/10A |  | 套 | 16 | 材质参数，安装要求同上，实验室专用插座。
7.34 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含支架，螺丝，角码，发泡胶水等。
[5 empty] | 小计 | [6 empty] | 小计
4.眉山职业技术学院农业技术系动物医学实训室改造项目 | [7 empty] | 4.眉山职业技术学院农业技术系动物医学实训室改造项目
序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 详细描述 | 单价 | 总价 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 详细描述 | 单价 | 总价
一、动物诊断室 | [7 empty] | 一、动物诊断室
（一）装饰项目清单 | [7 empty] | （一）装饰项目清单
1 | 原隔断吊顶拆除 |  | 项 | 1 | 墙体及吊顶，电路 |  |  | 1 | 原隔断吊顶拆除 | 项 | 1 | 墙体及吊顶，电路
2 | 砖墙砌筑 |  | m² | 105 | 砖墙砌筑、含抹灰 |  |  | 2 | 砖墙砌筑 | m² | 105 | 砖墙砌筑、含抹灰
3 | 原墙面清理 |  | m² | 140 | 打磨，除去原乳胶漆 |  |  | 3 | 原墙面清理 | m² | 140 | 打磨，除去原乳胶漆
4 | 墙面乳胶漆 |  | m² | 140 | 乳胶漆三遍 |  |  | 4 | 墙面乳胶漆 | m² | 140 | 乳胶漆三遍
5 | 铝扣板吊顶 |  | m² | 80 | 600*600mm铝扣板吊顶 |  |  | 5 | 铝扣板吊顶 | m² | 80 | 600*600mm铝扣板吊顶
6 | 开门洞 |  | 个 | 1 | 单门拓宽至1500mm双门 |  |  | 6 | 开门洞 | 个 | 1 | 单门拓宽至1500mm双门
7 | 封门洞 |  | 个 | 2 | 单门封门洞 |  |  | 7 | 封门洞 | 个 | 2 | 单门封门洞
8 | 成品钢双开门 |  | 樘 | 1 | 2100*1500mm，成品钢制门，带视窗 |  |  | 8 | 成品钢双开门 | 樘 | 1 | 2100*1500mm，成品钢制门，带视窗
9 | 成品门 |  | 樘 | 4 | 2100*900mm，成品木门 |  |  | 9 | 成品门 | 樘 | 4 | 2100*900mm，成品木门
（二）电气设备及给排水工程 | [7 empty] | （二）电气设备及给排水工程
1 | 空开箱 |  | 台 | 1 | 照明、插座空开箱 |  |  | 1 | 空开箱 | 台 | 1 | 照明、插座空开箱
2 | LED平板灯 |  | 套 | 9 | 48W |  |  | 2 | LED平板灯 | 套 | 9 | 48W
3 | 单联单控开关 |  | 个 | 6 | 5TA02011CC1 |  |  | 3 | 单联单控开关 | 个 | 6 | 5TA02011CC1
4 | 线管辅材 |  | 项 | 1 | 4平方电线及PVC线管 |  |  | 4 | 线管辅材 | 项 | 1 | 4平方电线及PVC线管
5 | PPR给水管 |  | m | 50 | DN20 |  |  | 5 | PPR给水管 | m | 50 | DN20
6 | 截止阀 |  | 个 | 2 | DN20，铜制阀体 |  |  | 6 | 截止阀 | 个 | 2 | DN20，铜制阀体
7 | PVC排水管 |  | m | 20 | DN50 |  |  | 7 | PVC排水管 | m | 20 | DN50
二、动物DR室 | [7 empty] | 二、动物DR室
1 | 不锈钢手动单双开防辐射门 |  | 套 | 1 | 用方钢30*50*2制作龙骨架，实木填充工艺 ，1200*2200mm |  |  | 1 | 不锈钢手动单双开防辐射门 | 套 | 1 | 用方钢30*50*2制作龙骨架，实木填充工艺 ，1200*2200mm
2 | 警示红灯(工作中字样)和警示标志 |  | 套 | 1 | 按标准 |  |  | 2 | 警示红灯(工作中字样)和警示标志 | 套 | 1 | 按标准
3 | 不锈钢防辐射门框 |  | 套 | 1 | 1000*2100mm |  |  | 3 | 不锈钢防辐射门框 | 套 | 1 | 1000*2100mm
4 | 铅玻璃 |  | 项 | 1 | 1200*800mm |  |  | 4 | 铅玻璃 | 项 | 1 | 1200*800mm
5 | 不锈钢防辐射窗框 |  | 套 | 1 | 1300*900mm |  |  | 5 | 不锈钢防辐射窗框 | 套 | 1 | 1300*900mm
6 | 顶面防护板处理 |  | m² | 11 | 50*30方管龙骨框架铺设基层固定，9mm木工板找平，2mmpb铅板满铺，辅材 |  |  | 6 | 顶面防护板处理 | m² | 11 | 50*30方管龙骨框架铺设基层固定，9mm木工板找平，2mmpb铅板满铺，辅材
7 | 墙面硫酸钡沙处理 |  | m² | 42 | 按照标准比例施工，施工比例4:1，完成后墙面大于等于3mmpb |  |  | 7 | 墙面硫酸钡沙处理 | m² | 42 | 按照标准比例施工，施工比例4:1，完成后墙面大于等于3mmpb
8 | 墙面腻子铲除 |  | m² | 20 | 腻子铲除 |  |  | 8 | 墙面腻子铲除 | m² | 20 | 腻子铲除
9 | 24墙体 |  | m² | 50 | 24红砖实体墙、双面抹灰，人工+辅料 |  |  | 9 | 24墙体 | m² | 50 | 24红砖实体墙、双面抹灰，人工+辅料
10 | 石膏板吊顶 |  | m² | 55 | 600*600mm石膏板吊顶 |  |  | 10 | 石膏板吊顶 | m² | 55 | 600*600mm石膏板吊顶
三、动物手术室 | [7 empty] | 三、动物手术室
（一）装饰项目清单 | [7 empty] | （一）装饰项目清单
1 | 原隔断及吊顶拆除 |  | 项 | 1 | 墙体及吊顶，电路 |  |  | 1 | 原隔断及吊顶拆除 | 项 | 1 | 墙体及吊顶，电路
2 | 开门洞 |  | 项 | 1 | 墙体开单人门洞 |  |  | 2 | 开门洞 | 项 | 1 | 墙体开单人门洞
2 | 净化玻镁彩钢板隔墙 |  | m² | 200 | 0.426mm,中空玻镁板墙板，A级防火，★玻镁板氯离子含量≤0.01%，提供第三方检测报告。 ★玻镁板不腐蚀钢板及铝合金，提供防返卤证书。 ★耐火极限不小于60分钟，提供第三方检测报告。 ★售后服务五星认证证书 |  |  | 2 | 净化玻镁彩钢板隔墙 | m² | 200 | 0.426mm,中空玻镁板墙板，A级防火，★玻镁板氯离子含量≤0.01%，提供第三方检测报告。 ★玻镁板不腐蚀钢板及铝合金，提供防返卤证书。 ★耐火极限不小于60分钟，提供第三方检测报告。 ★售后服务五星认证证书
3 | 净化玻镁彩钢板吊顶 |  | m² | 105 |  |  |  | 3 | 净化玻镁彩钢板吊顶 | m² | 105
4 | 铝合金槽铝 |  | m | 450 | 50mm宽，厚度0.8mm |  |  | 4 | 铝合金槽铝 | m | 450 | 50mm宽，厚度0.8mm
5 | 铝合金外圆柱 |  | m | 40 | R=50mm,厚度1.0mm |  |  | 5 | 铝合金外圆柱 | m | 40 | R=50mm,厚度1.0mm
6 | 内圆弧片 |  | m | 500 | R=50mm,厚度0.6mm |  |  | 6 | 内圆弧片 | m | 500 | R=50mm,厚度0.6mm
7 | 内圆弧底座 |  | m | 500 | pvc卡座 |  |  | 7 | 内圆弧底座 | m | 500 | pvc卡座
8 | 三通 |  | 个 | 220 | 0.6mm厚 |  |  | 8 | 三通 | 个 | 220 | 0.6mm厚
9 | 二通 |  | 个 | 15 | 0.8mm厚 |  |  | 9 | 二通 | 个 | 15 | 0.8mm厚
10 | T铝 |  | m | 110 | 60*80mm,厚度1.8mm |  |  | 10 | T铝 | m | 110 | 60*80mm,厚度1.8mm
11 | 角铝 |  | m | 90 | 1mm厚 |  |  | 11 | 角铝 | m | 90 | 1mm厚
12 | 安装辅材 |  | m² | 305 | 槽铝、阴阳角等铝型材 |  |  | 12 | 安装辅材 | m² | 305 | 槽铝、阴阳角等铝型材
13 | 固定观察窗 |  | 扇 | 4 | 1500*600mm |  |  | 13 | 固定观察窗 | 扇 | 4 | 1500*600mm
14 | 成品钢质门 |  | 樘 | 2 | 2100*1000mm，成品钢质门，带视窗 |  |  | 14 | 成品钢质门 | 樘 | 2 | 2100*1000mm，成品钢质门，带视窗
15 | 彩钢自制门 |  | 樘 | 4 | 1000*2100mm，彩钢板自制门 |  |  | 15 | 彩钢自制门 | 樘 | 4 | 1000*2100mm，彩钢板自制门
16 | 百叶窗帘 |  | 套 | 4 | 1500*600mm |  |  | 16 | 百叶窗帘 | 套 | 4 | 1500*600mm
17 | 地面修补 |  | m² | 105 | 地砖修补 |  |  | 17 | 地面修补 | m² | 105 | 地砖修补
（二）电气设备及给排水工程 | [7 empty] | （二）电气设备及给排水工程
1 | 空开箱 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1 | 空开箱 | 台 | 1
2 | LED洁净平板灯 |  | 套 | 25 | 48W |  |  | 2 | LED洁净平板灯 | 套 | 25 | 48W
3 | 单联单控开关 |  | 个 | 15 | 5TA02011CC1 |  |  | 3 | 单联单控开关 | 个 | 15 | 5TA02011CC1
4 | 线管辅材 |  | 项 | 1 | 4平方电线及PVC线管 |  |  | 4 | 线管辅材 | 项 | 1 | 4平方电线及PVC线管
5 | PPR给水管 |  | m | 20 | DN20 |  |  | 5 | PPR给水管 | m | 20 | DN20
6 | PVC排水管 |  | m | 10 | DN50 |  |  | 6 | PVC排水管 | m | 10 | DN50
[5 empty] | 小计 | [6 empty] | 小计
[5 empty] | 总计（1+2+3+4） | [6 empty] | 总计（1+2+3+4）

## Sheet2
工程量清单
1.墙体拆除部分：
序号 | 工程名称 | 品牌及规格大小 | 单位 | 数量 | 详细描述 | 单价 | 总价
一、3401教室整改拟建作物（种子）生产实验室
1 | 打拆墙体 |  | ㎡ | 95 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
2 | 打拆吊顶 |  | ㎡ | 105 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
3 | 打拆地台 |  | ㎡ | 24 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
4 | 拆除瓷砖 |  | ㎡ | 38 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
5 | 拆除墙纸 |  | ㎡ | 72 | 人工费+搬运（注：发水打湿墙纸在进行撕扯）
6 | 拆除柜体 |  | ㎡ | 20 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
7 | 拆除地毯 |  | 项 | 1 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
8 | 地、墙瓷砖恢复 |  | m | 21 | 材料:地砖，河沙,水泥,人工费
二、3411教室整改拟建园艺综合实训室
1 | 打拆墙体 |  | ㎡ | 35 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
2 | 地、墙瓷砖恢复 |  | m | 8 | 材料:地砖，河沙,水泥,人工费
三、3318(3318-3316-3314)教室整改拟建植物遗传育种实训室
1 | 打拆轻质隔墙 |  | ㎡ | 130 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
2 | 打拆墙体 |  | ㎡ | 80 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
3 | 打拆吊顶 |  | ㎡ | 38 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
4 | 拆除墙面吸音板 |  | ㎡ | 28 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
5 | 3318-3316-3314地、墙瓷砖恢复 |  | ㎡ | 20 | 材料:地砖，河沙,水泥,人工费
四、3316教室整改
1 | 打拆轻质隔墙 |  | ㎡ | 122 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
2 | 打拆吊顶 |  | ㎡ | 36 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
3 | 封门洞 |  | ㎡ | 2 | 材料:红砖,河沙,水泥,人工费
4 | 拆除墙面吸音板 |  | ㎡ | 15 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
五、3314教室整改
1 | 打拆轻质隔墙 |  | ㎡ | 122 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
2 | 打拆吊顶 |  | ㎡ | 38 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
3 | 封门洞 |  | ㎡ | 2 | 材料:红砖,河沙,水泥,人工费
4 | 拆除墙面吸音板 |  | ㎡ | 28 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
六、3317-3319-3321教室整改拟建植物与植物生理实训室
1 | 打拆墙体 |  | ㎡ | 148 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
2 | 封门洞 |  | ㎡ | 2 | 材料:红砖,河沙,水泥,人工费
3 | 地、墙瓷砖恢复 |  | m | 30 | 材料:地砖，河沙,水泥,人工费
七、3311-3313-3315教室整改拟建植物生产环境实训室
1 | 打拆墙体 |  | ㎡ | 132 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
2 | 封门洞 |  | ㎡ | 2 | 材料:红砖,河沙,水泥,人工费
3 | 地、墙瓷砖恢复 |  | m | 18 | 材料:地砖，河沙,水泥,人工费
八、3404-3406教室整改拟建接种实验室
1 | 打拆墙体 |  | ㎡ | 65 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
2 | 拆除地板 |  | ㎡ | 66 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
3 | 地、墙瓷砖恢复 |  | m | 18 | 材料:地砖，河沙,水泥,人工费
九、3308-3310-3312教室整改拟建植物病虫害防治实验室
1 | 打拆墙体 |  | ㎡ | 158 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
2 | 封门洞 |  | ㎡ | 2 | 材料:红砖,河沙,水泥,人工费
3 | 地、墙瓷砖恢复 |  | m | 11 | 材料:地砖，河沙,水泥,人工费
十、3323教室整改拟建农产品质量安全检测实验室
1 | 打拆墙体 |  | ㎡ | 35 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
2 | 地、墙瓷砖恢复 |  | m | 8 | 材料:地砖，河沙,水泥,人工费
十一、3102-3104教室整改拟建数码显微镜实训室
1 | 打拆墙体 |  | ㎡ | 60 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
2 | 砌24墙 |  | ㎡ | 35 | 材料:红砖,河沙,水泥,人工费
3 | 拆除地板 |  | ㎡ | 135 | 人工费+搬运
4 | 开门洞 |  | ㎡ | 4 | 材料:红砖,河沙,水泥,人工费
5 | 地、墙面瓷砖恢复 |  | ㎡ | 10 | 材料:地、墙砖，河沙,水泥,人工费
十二、3403-3405-3409教室整改拟建专业群标本馆
1 | 拆除墙体 |  | ㎡ | 90 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
2 | 拆除墙纸 |  | ㎡ | 175 | 人工费+搬运（注：发水打湿墙纸在进行撕扯）
3 | 打拆吊顶 |  | ㎡ | 340 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
4 | 花台拆除 |  | 项 | 1 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.无电梯，需要搬运至楼下进行处理；
5 | 地、墙面瓷砖恢复 |  | ㎡ | 30 | 材料:地、墙砖，河沙,水泥,人工费
小计（1）
2.农产品加工（粮油食品）实训室3改建
序号 | 工程名称 |  | 单位 | 数量 | 详细描述/材质参数 | 单价 | 总价
一、拆除工程
1 | 拆除原有隔断 |  | 平米 | 50.3 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.具体位置详施工图打拆图；
2 | 开门洞 |  | 个 | 3
3 | 原有门拆除 |  | 套 | 3 | 1.含瓷砖、水泥、砂浆、人工、批荡。
2.材修补地面存在瑕疵，请谨慎考虑。
3.完工后与现有地面存在10厘米的高度差；
4 | 原有顶面拆除 |  | 平米 | 178.5 | 1.含瓷砖、水泥、砂浆、人工、批荡。
2.材修补地面存在瑕疵，请谨慎考虑。
3.完工后与现有地面存在10厘米的高度差；
5 | 隔断拆除后原有地面修补 |  | 项 | 1 | 1.含瓷砖、水泥、砂浆、人工、批荡。
2.材修补地面存在瑕疵，请谨慎考虑。
3.完工后与现有地面存在10厘米的高度差；
6 | 建渣清运 |  | 项 | 1 | 1.含瓷砖、水泥、砂浆、人工、批荡。
2.材修补地面存在瑕疵，请谨慎考虑。
3.完工后与现有地面存在10厘米的高度差；
二 墙面-顶面-地面部分
1 | 金属面彩钢玻镁板隔断50mm |  | 平米 | 248.5 | 1、名称：50型机制中空玻镁板；
▲2、规格：50mm，防火等级A级，提供第三方检测报告；
3、双面贴预涂金属板，表面光滑，涂层均匀，耐腐蚀，抗菌；
4、企口连接，硅胶密封；
5、阳角采用铝合金圆弧柱连接，阴角采用R50铝合金圆；
6、弧贴片装饰，墙面与地面交接处采用R50铝合金踢脚，墙面颜色采用银白色；
7、单价包含基础材料、人工、安装、辅材；
▲8、要求：依照现有提供的平面图，供应商能够二次深化图纸，提供方案可行的设计图纸和说明。
2 | 金属面彩钢玻镁板吊顶50mm |  | 平米 | 187.5
3 | 槽铝 |  | 米 | 200 | 电镀白色，铝合金一体成型材料。
4 | 小圆弧 |  | 米 | 220 | 电镀白色，铝合金一体成型材料。
5 | 塑料底座 |  | 米 | 220 | PVC塑料底座。
6 | 大圆柱 |  | 米 | 120 | 电镀白色，铝合金一体成型材料。
7 | 角铝 |  | 米 | 150 | 电镀白色，铝合金一体成型材料。
8 | 门封头 |  | 个 | 8 | 塑料封头。
9 | 二通 |  | 个 | 8 | 塑料链接间
10 | 三通 |  | 个 | 8 | 塑料链接间
11 | 丝杆M10 |  | 米 | 180 | 国标M10丝杆，含螺母等配件。
12 | 龙骨 |  | 米 | 80 | 电镀白色，铝合金一体成型材料。
13 | 角钢40*40 |  | 米 | 60 | 国标镀锌角钢。
14 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含铆钉，螺钉，玻璃胶，泡沫胶等。
15 | 地面自流平 |  | 平米 | 187.5 | 对原有瓷砖地面进行打磨，打磨完成后，上一次乳胶地面贴合漆，然后整体做自流平。
16 | 环氧树脂地面 |  | 平米 | 187.5 | 1、优质环氧树脂地面漆，要求做4次，均匀厚度为1.5mm，地面平整，光滑，防腐蚀。
▲2、粘贴强度大于3.2mpa，抗压强度大于80mpa，耐磨性小于0.02g。并提供第三方检测报告。
三 门窗工程
1 | 定制钢制成品门（单门，根据现场定制） |  | 樘 | 3 | 1、名称：定制钢制成品门；
▲2、门窗：400*400，5mm厚双层中空钢化玻璃；通过GB/T7106-2019气密、水密、抗风压性能检测合格，并提供相关的检验报告。
3、合页：加厚不锈钢合页，每个门不低于3个；
4、门锁：不锈钢U字型锁；
5、包含材料、安装、人工、辅材；
2 | 定制钢制成品门（双门，根据现场定制） |  | 樘 | 2
3 | 安全逃生窗户（900*2100） |  | 樘 | 1 | 1、玻璃：6mm厚钢化玻璃；
2、型材：1.5mm厚优质铝合金；
3、开启方式：固定；
4、包含材料、安装、人工、辅材；
四 冷风机组送排风工程
1 | 组合式冷风机组 |  | 台 | 3 | 1制冷量：12kw；
2.风量：1900m3/h；
▲3.获得节能证书。
2 | 挂式冷风机 |  | 台 | 1
1.制冷量：3510w；
2.功能：除菌。
3 | 控制器 |  | 套 | 3 | 温度调节器。
4 | 信号线2*0.75MM |  | 米 | 120 | 控制器信号线
5 | 镀锌风管 |  | 平米 | 65 | 0.8~1.0mm优质镀锌钢板。
6 | 风管支架 |  | 项 | 1 | 国标镀锌角钢，现场加工焊接。
7 | 铜管dn15.88 |  | 米 | 75 | (高品质脱氧、去油铜管，R410A冷媒输送)
8 | 铜管dn9.52 |  | 米 | 75
9 | 风管/铜管保温 |  | 平米 | 80 | 风管和铜管保温材料，含胶水。
10 | 双层百叶400*400 |  | 套 | 24 | 铝合金双层百叶。
11 | 单层百叶1600*300 |  | 套 | 3 | 铝合金单层百叶。
12 | 增压新风风机 |  | 台 | 3 | 新风口增压静音风机，风量：2000m3/h。
13 | 排风静音风机 |  | 台 | 2 | 排风口静音风机，风量：3000m3/h。
14 | 空气净化器 |  | 套 | 3 | 新风中效空气过滤净化器。
五 电器工程
1 | 配电箱3AP09 |  | 个 | 1 | 1、总开（不带漏电）3P 25A；
2、带漏电 2P 16A；
3、带漏电 2P 16A；
4、预留2P16A
2 | YJV5*6 |  | 米 | 120 | 1.材质：铜芯国标电线，提供检验报告和合格证。
2.未尽事宜符合设计和规范要求。
3 | 电线ZR-BV-2.5mm² |  | 米 | 300
4 | 电线ZR-BV-4mm² |  | 米 | 600
5 | 电气配管 JDG32 |  | 米 | 300
6 | LED洁净平板灯 |  | 盏 | 24 | 1.1200*300
2.吸顶安装
▲3.功率：48w，提供相关检验报告。
6 | 紫外灯 |  | 盏 | 10 | 1.长度1200mm
2.吸顶安装
3.功率：40w
▲4.通过《消毒技术规范》空气消毒效果模拟检测，在1小时内白色葡萄球菌杀灭菌率高达99%以上，空气中自然菌消亡率高达91%以上，肺炎链球菌杀灭率高达99.9%以上，并提供检验报告。
7 | 接线盒86型 |  | 个 | 70 | 1.名称：接线盒
2.规格、型号：86
3.安装方式：嵌墙安装
8 | 单联开关大跷板开关 |  | 个 | 9 | 国标暗装。
9 | 单相二三孔插座250V/10A |  | 个 | 60 | 1.名称：单相二三孔插座
2.规格、型号：250V/10A
3.安装方式：嵌墙安装
4.包含线头制作、插座安装
5.未尽事宜符合设计和规范要求
10 | 单相三孔插座250V/16A |  | 个 | 20 | 1.名称：单相三孔插座
2.规格、型号：250V/16A
3.安装方式：嵌墙安装
4.包含线头制作、插座安装
5.未尽事宜符合设计和规范要求
六 给排水工程
1 | 给水管路DN40 |  | 米 | 20 | 1.安装部位：室内
2.介质：给水（冷水）
3.材质、规格：PP-R给水管 DN40，,32,25,20
4.连接形式：热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计
6.管件综合考虑，含型钢支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求
7.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容
8.其他详设计及满足规范要求
2 | 给水管路DN32 |  | 米 | 12
3 | 给水管路DN25 |  | 米 | 60
4 | 给水管路DN20 |  | 米 | 10
5 | 排水管路DN110 |  | 米 | 20 | 1.安装部位:吊顶内、井道内
2.介质：排水
3.规格：排水管 DN110,75,50
4.连接形式：承插粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求：满足规范及验收要求
6 | 排水管路DN75 |  | 米 | 55
7 | 排水管路DN50 |  | 米 | 60
8 | 闸阀DN40 |  | 个 | 1 | 1.名称：阀门，地漏
2.材质：综合考虑
3.型号、规格：DN50，40
4.连接形式：综合考虑
5.其他：满足规范及验收要求
9 | 单向阀DN40 |  | 个 | 1
10 | 给水角阀dn15 |  | 个 | 10
12 | 水龙头 |  | 个 | 2 | /
13 | 外墙开孔 |  | 个 | 2 | /
14 | 楼板开孔 |  | 个 | 12 | /
15 | 检修孔 |  | 个 | 1 | /
七 其他工程
1 | 现场彩条布保护 |  | 项 | 1 | 现场施工采用彩条布保护
2 | 隔断基础材料吊装、搬运费用 |  | 项 | 1 | 基础材料运输、吊装、搬运费用。
3 | 平时清洁费 |  | 项 | 1 | 平时场地清洁
4 | 完工清洁 |  | 项 | 1 | 完工保洁项目
小计（2）
3.现代农业技术专业实训室改建
序号 | 产品名称 |  | 单位 | 数量 | 详细描述/材质参数 | 单价 | 总价
1 | 拆除项 |  | 已经在拆除墙体项目中。
1.1 | 拆除原有隔断 |  | 平米 | 0 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.具体位置详施工图打拆图；
1.2 | 扩大门洞，窗洞 |  | 个 | 0
1.3 | 原有门拆除 |  | 套 | 0 | 按照图纸，对原有门进行拆除处理。
1.4 | 原有顶面拆除 |  | 平米 | 0 | 按照图纸，对原有吊顶进行拆除处理。
1.5 | 隔断拆除后原有墙面、地面修补 |  | 项 | 0 | 1.含瓷砖、水泥、砂浆、人工、批荡。
2.材修补地面存在瑕疵，请谨慎考虑。
1.6 | 现场彩条布保护 |  | 项 | 0 | 拆除过程会产生大量的灰尘，采用彩条布对现场进行保护处理。
1.7 | 建渣清运 |  | 项 | 0 | 对拆除项目，产生的建渣进行清理。
2 | 植物遗传育种实训室-3318/3316/3314 |  |  | 植物遗传育种实训室改造：95平米 ▲1.装饰：按照现有设计图纸要求，增加一面墙体，更换原有的双开门，对所有灯具进行更换，整体房间进行重新刮白处理，供应商现场踏勘，提供设计图纸。 2.水电部分：按照图纸要求，对整体电源进行改造，走明线，地面采用铝合金槽，铺设各中央台需要的电源插座，另外设置空调以及投屏插座等，增加用于洗片的给排水管路。 3.实验装备：按照图纸要求，设置水槽台、靠边实验台，中央实验台等，各功能性实验台上面均安装安全型插座。
装饰
3.1 | 玻镁洁净板隔断 |  | 平米 | 30.5 | 1、名称：50型机制中空玻镁板；
2、规格：50mm；
3、双面贴预涂金属板，表面光滑，涂层均匀，耐腐蚀，抗菌；
4、企口连接，硅胶密封；
5、阳角采用铝合金圆弧柱连接，阴角采用R50铝合金圆；
6、弧贴片装饰，墙面与地面交接处采用R50铝合金踢脚，墙面颜色采用银白色；
7、单价包含基础材料、人工、安装、辅材；
8、具体做法详见设计，计量未扣除门窗洞
3.2 | 墙面铲除修补 |  | 平米 | 195 | 原有墙体内部做了隔断，对隔断进行修复，对原有墙面脱落漆面进行拆除处理，铲除后，对其修补，放置脱落。
3.3 | 墙面刮白 |  | 平米 | 195 | 对规划实验室面积内，墙面进行整体刮两次腻子，完成后，对表面进行砂平，最后两遍立邦乳胶漆。
3.4 | 定制成品门（双门） |  | 樘 | 3 | 1、名称：定制成品门；
▲2、门窗：400*400，5mm厚双层中空钢化玻璃；通过GB/T7106-2019气密、水密、抗风压性能检测合格，并提供相关的检验报告。
3、合页：加厚不锈钢合页，每个门不低于3个；
4、门锁：不锈钢U字型锁；
5、包含材料、安装、人工、辅材；
3.5 | 中空固定窗1800 |  | 套 | 1 | 1.名称：中空可视玻璃窗；
2.材质：5mm双层钢化玻璃，成品厚度50mm。
3.6 | 过道固定玻璃窗1800 |  | 套 | 1 | 过道区域安装12mm厚度钢化可视玻璃窗子,含窗套安装。
3.7 | 不锈钢包窗套L220 |  | 米 | 12 | 固定窗户双面包不锈钢窗套，含基层装饰。
3.8 | 填充门洞，阔窗户L900 |  | 套 | 1 | 对原有门进行拆除后，填充过道门洞，并阔固定窗户孔。
3.9 | 现场彩条布保护 |  | 项 | 1 | 施工过程，现场公共区域，需要做彩条布保护，避免非工作人员进入施工现场，以及装修中，大量灰尘撒布在其他教室。
3.1 | 完工清洁 |  | 项 | 1 | 完工后，最施工现场进行建渣清理，现场环境进行清洁处理。
水电
3.11 | 配电箱 |  | 个 | 1
3.12 | YJV5*6 |  | 米 | 30 | 1.材质：铜芯国标电线，提供检验报告和合格证。
2.未尽事宜符合设计和规范要求。
3.13 | 电线ZR-BV-2.5mm² |  | 米 | 200
3.14 | 电线ZR-BV-4mm² |  | 米 | 300
3.15 | 电气配管 JDG32 |  | 米 | 30
3.16 | 悬吊式LED平板灯 |  | 盏 | 12 | 1.1200*300；
2.工业悬吊式安装；
3.功率：48w。
3.17 | 铝合金扁线槽 |  | 米 | 20 | 铝合金一体成型，用于地面走线。
3.18 | 单相二三孔墙插250V/10A |  | 个 | 10 | 国标86型插座，含安装底盒等。
3.19 | 单相三孔墙插250V/16A |  | 个 | 4 | 国标86型插座，含安装底盒等。
3.2 | 单联开关大跷板开关 |  | 套 | 2 | 86型开关，含安装底盒，使用次数不低于1万次。
3.21 | 给水管路DN25 |  | 米 | 15 | 1.安装部位：室内
2.介质：给水（冷水）
3.材质、规格：PPR给水、PVC排水；
4.连接形式：PPR热熔连接，PVC专用胶水
5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计
6.管件综合考虑，含型钢支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求
7.其他详设计及满足规范要求
3.22 | 给水管路DN20 |  | 米 | 3
3.23 | 排水管路DN50 |  | 米 | 15
3.24 | 给水角阀dn15 |  | 个 | 3
3.25 | 外墙开孔 |  | 个 | 2 | 给排水穿墙孔。
3.26 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含绝缘胶布，铆钉，螺钉，玻璃胶，泡沫胶，固定支架等。
实验装备
3.27 | 框构式中央实验台4200*1200*850 |  | 台 | 3 | 【框构式实验台】
1.规格：定制（长×宽×高）；
2.台面要求：采用优质耐腐蚀实芯理化板台面。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家认可的第三方检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求：
▲A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。
★B、通过国家认可的第三方检测机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/m3，满足E1级≤0.124mg/m3技术限量要求。
▲C、通过国家认可的第三方检测机构依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0%；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。
▲D、用氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。
▲E、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》，水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。
★F、依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；
▲G、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。
★H、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。
I、依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。
▲J、依据JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌种检测，结果符合抗菌要求。
（供应商应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件，并加盖相应公章。）。
3.柜体、门板、抽屉：均采用18mm厚度E1级双面饰面三聚氰胺板主体材料，全自动化数控精准下料、打孔、封边（边口采用2mm加厚PVC边条，高温热封），柜体组合采用加强式镀锌三合一扣件；木柜具备结构牢固、防虫、内部空间大、时尚等特征；柜体色彩：时尚灰白（可选乳白或其他）；柜门色彩：宝石蓝/时尚灰白（其他颜色可选）。
4.支撑钢架：采用40*60规格2mm加厚镀锌矩形钢通为主材料，数控精准下料，智能二氧化碳保护焊接成坯，焊口精心打磨处理，毛坯通过酸洗，磷化除锈处理，环氧树脂粉末高温喷涂成型；钢架具备高光度、耐腐蚀、防锈、承重、时尚、可拆卸等特性。
5.功能性五金配件：为抽屉搭载三段式承重型导轨（抽屉可完全抽出）；为柜门配备304不锈钢液压式铰链（十万次开合检测）；为支撑钢架加载高密度防腐PP高度调节脚（可调节范围0~30mm）。
6.载荷：≥300 kg/m2（适用于各类大、中、小型仪器的放置）。
7.其余：根据现场情况，集成水电功能，安全、适用。能够根据用户要求，提供设计图纸、材质样品等。
3.28 | 框构式靠边实验台5000*750*850 |  | 台 | 1
3.3 | 框构式转角实验台1000*1000*850 |  | 台 | 1
3.31 | 框构式靠边实验台2200*750*850 |  | 台 | 1
▲需提供各实验台的详细生产加工图。
3.32 | 水槽台5000*750*850 |  | 台 | 1 | 参数说明同上，按照水槽台设计图纸要求加工生产。▲需提供洗片台的设计图（确定供应商后提供）。
3.33 | PP防腐蚀水槽550*450*310 |  | 套 | 3 | 材质参数同上，PP防腐水槽。
3.34 | 鹅颈式三口化验水龙头 |  | 套 | 3 | 材质参数同上，鹅颈式三口化验水龙头。
3.35 | 中央台双层试剂架4100*330*750 |  | 组 | 3 | 1、功能柱：采用一体成型铝合金材质，表面环氧树脂喷涂处理，具有防腐特性，承重性能强，结构稳固。
2、层板：配置双层可调层板，材质采用8mm厚度透明玻璃，具有耐腐蚀、高强度、易清洁、美观等特性，是现代化实验室建设的亮点。
3、护栏：采用铝合金一体成型，可拆卸式安装，整体易清洁，美观，现代化。
3.36 | 实验室专用插座220V/10A |  | 套 | 36 | 【实验室专用插座】
1.插座：锡磷铜片防腐插芯；高绝缘阻燃PC后座；防触电插孔；透明塑料防水盖；具备安全、耐用、多功能、美观等特征。
2.底盒：铝合金岛式底盒，可根据实验需求，配置单组或多组插座，具备防水、防腐、安全、多功能等特征。
3.孔数：五孔，可以插入三角或者两脚圆或者扁脚，接线带地线。
4.其余：插座可以根据实验设备需求，配置功率大小不同插座，本套插座配置5米以内包含地线的接线。
3.38 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含支架，螺丝，角码，发泡胶水等。
3 | 植物与植物生理实训室-3321/3319/3317 |  |  | 植物与植物生理实训室改造：95平米 ▲1.装饰：按照设计图纸要求，更换原有的双开门，对所有灯具进行更换，整体房间进行重新刮白处理，投标人自行踏勘现场，提供设计优化图。 2.水电部分：按照图纸要求，对整体电源进行改造，走明线，地面用铝盒金地槽，铺设各中央台需要的电源插座，另外设置空调以及投屏插座等，增加用于洗片的给排水管路。 3.实验装备：按照图纸要求，设置水槽台、靠边实验台，中央实验台等，各功能性实验台上面均安装安全型插座。
装饰
4.1 | 墙面铲除修补 |  | 平米 | 195 | 对原有墙面脱落漆面进行拆除处理，铲除后，对其修补，放置脱落。
4.2 | 墙面刮白 |  | 平米 | 195 | 对规划实验室面积内，墙面进行整体刮一次腻子，完成后，对表面进行砂平，最后两遍立邦乳胶漆。
4.3 | 定制成品门（双门） |  | 樘 | 2 | 1、名称：定制成品门；
▲2、门窗：400*400，5mm厚双层中空钢化玻璃；通过GB/T7106-2019气密、水密、抗风压性能检测合格，并提供相关的检验报告。
3、合页：加厚不锈钢合页，每个门不低于3个；
4、门锁：不锈钢U字型锁；
5、包含材料、安装、人工、辅材；
4.4 | 过道门进行拆除，并填门洞 |  | 套 | 1 | 对过道拆除门进行填门洞处理。
4.5 | 现场彩条布保护 |  | 项 | 1 | 施工过程，现场公共区域，需要做彩条布保护，避免非工作人员进入施工现场，以及装修中，大量灰尘撒布在其他教室。
4.6 | 完工清洁 |  | 项 | 1 | 完工后，最施工现场进行建渣清理，现场环境进行清洁处理。
水电
4.7 | 配电箱 |  | 个 | 1 | 单独设置配电箱。
4.8 | YJV5*6 |  | 米 | 30 | 1.材质：铜芯国标电线，提供检验报告和合格证。
2.未尽事宜符合设计和规范要求。
4.9 | 电线ZR-BV-2.5mm² |  | 米 | 300
4.1 | 电线ZR-BV-4mm² |  | 米 | 300
4.11 | 电气配管 JDG32 |  | 米 | 30
4.12 | 悬吊式LED平板灯 |  | 盏 | 12 | 1.1200*300；
2.工业悬吊式安装；
3.功率：48w。
4.13 | 铝合金扁线槽 |  | 米 | 20 | 铝合金一体成型，用于地面走线。
4.14 | 单相二三孔墙插250V/10A |  | 个 | 10 | 国标86型插座，含安装底盒等。
4.15 | 单相三孔墙插250V/16A |  | 个 | 4 | 国标86型插座，含安装底盒等。
4.16 | 单联开关大跷板开关 |  | 套 | 2 | 86型开关，含安装底盒，使用次数不低于1万次。
4.17 | 给水管路DN25 |  | 米 | 15 | 1.安装部位：室内
2.介质：给水（冷水）
3.材质、规格：PPR给水、PVC排水；
4.连接形式：PPR热熔连接，PVC专用胶水
5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计
6.管件综合考虑，含型钢支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求
7.其他详设计及满足规范要求
4.18 | 给水管路DN20 |  | 米 | 3
4.19 | 排水管路DN50 |  | 米 | 15
4.2 | 给水角阀dn15 |  | 个 | 3
4.21 | 外墙开孔 |  | 个 | 2 | 给排水穿墙孔。
4.22 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含绝缘胶布，铆钉，螺钉，玻璃胶，泡沫胶，固定支架等。
实验装备
4.23 | 框构式中央实验台3400*1500*850 |  | 台 | 4 | 材质参数同上，框架式实验台。▲需提供各实验台的详细生产加工图（确定供应商后提供）。
4.24 | 框构式靠边实验台3600*750*850 |  | 台 | 1
4.25 | 水槽台6400*750*850 |  | 台 | 1 | 参数说明同上，按照水槽台设计图纸要求加工生产。▲需提供洗片台的设计图（确定供应商后提供）。
4.26 | PP防腐蚀水槽550*450*310 |  | 套 | 3 | 材质参数同上，PP防腐水槽。
4.27 | 鹅颈式三口化验水龙头 |  | 套 | 3 | 材质参数同上，鹅颈式三口化验水龙头。
4.28 | 中央台双层试剂架3300*330*750 |  | 组 | 4 | 材质参数同上，中央台双层试剂架。
4.29 | 常规药品存储柜900*450*1800 |  | 个 | 1 | 【实验室药品柜】
1.规格：0.9米X0.45米X1.8米（长X宽X高）；
2.柜体材质工艺：采用18mm厚度优质三聚氰胺板，加工工艺：具备表面光泽度好、耐腐蚀、强度大、科技流线感前沿等特征。
3.柜体、门板、层板：材质工艺和柜体相同，门板采用双层钢板，一体成型颜色可以根据用户选择定义，层板配置上层2层可调层板，中间固定层板，下层1层可调层板。
4.铰链：采用304不锈钢防腐飞机式铰链，开合次数10万次。
5.高度调节脚：采用PP防腐高度调节脚，可调范围：0~30mm。
6.其余：a、组合式拼装结构，满足各类实验场所使用；b、配备三层可调层板，一层固定层板；c、本柜共四个开合门，上对开门为玻璃镶框，下对开门为板式门。
4.3 | 实验室专用插座220V/10A |  | 套 | 42 | 材质参数，安装要求同上，实验室专用插座。
4.31 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含支架，螺丝，角码，发泡胶水等。
4 | 植物病虫害防治实训室-3312/3310/3308 |  |  | 植物病虫害防治实训室改造：95平米 ▲1.装饰：按照设计图纸要求，更换原有的双开门，对所有灯具进行更换，整体房间进行重新刮白处理，投标人自行踏勘现场，提供设计优化图纸。 2.水电部分：按照图纸要求，对整体电源进行改造，走明线，地面铺设铝合金地槽，铺设各八角台需要的电源插座，另外设置空调以及投屏插座等，增加用于洗片的给排水管路。 3.实验装备：按照图纸要求，设置水槽台、靠边实验台等，各功能性实验台上面均安装安全型插座。
装饰
5.1 | 墙面铲除修补 |  | 平米 | 195 | 对原有墙面脱落漆面进行拆除处理，铲除后，对其修补，放置脱落。
5.2 | 墙面刮白 |  | 平米 | 195 | 对规划实验室面积内，墙面进行整体刮两次腻子，完成后，对表面进行砂平，最后两遍立邦乳胶漆。
5.3 | 定制成品门（双门，根据图纸定制） |  | 樘 | 2 | 1、名称：定制成品门；
2、门窗：200*500，5mm厚钢化玻璃，提供检验报告；
3、合页：加厚不锈钢合页，每个门不低于3个；
4、门锁：不锈钢U字型锁；
5、包含材料、安装、人工、辅材；
5.4 | 过道门进行拆除，并填门洞 |  | 套 | 1 | 对过道拆除门进行填门洞处理。
5.5 | 现场彩条布保护 |  | 项 | 1 | 施工过程，现场公共区域，需要做彩条布保护，避免非工作人员进入施工现场，以及装修中，大量灰尘撒布在其他教室。
5.6 | 完工清洁 |  | 项 | 1 | 完工后，最施工现场进行建渣清理，现场环境进行清洁处理。
水电
5.7 | 配电箱 |  | 个 | 1
5.8 | YJV5*6 |  | 米 | 30 | 1.材质：铜芯国标电线，提供检验报告和合格证。
2.未尽事宜符合设计和规范要求。
5.9 | 电线ZR-BV-2.5mm² |  | 米 | 300
5.1 | 电线ZR-BV-4mm² |  | 米 | 300
5.11 | 电气配管 JDG32 |  | 米 | 40
5.12 | 悬吊式LED平板灯 |  | 盏 | 12 | 1.1200*300；
2.工业悬吊式安装；
3.功率：48w。
5.13 | 铝合金扁线槽 |  | 米 | 20 | 铝合金一体成型，用于地面走线。
5.14 | 单相二三孔墙插250V/10A |  | 个 | 10 | 国标86型插座，含安装底盒等。
5.15 | 单相三孔墙插250V/16A |  | 个 | 4 | 国标86型插座，含安装底盒等。
5.16 | 单联开关大跷板开关 |  | 套 | 2 | 86型开关，含安装底盒，使用次数不低于1万次。
5.17 | 给水管路DN25 |  | 米 | 15 | 1.安装部位：室内
2.介质：给水（冷水）
3.材质、规格：PPR给水、PVC排水；
4.连接形式：PPR热熔连接，PVC专用胶水
5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计
6.管件综合考虑，含型钢支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求
7.其他详设计及满足规范要求
5.18 | 给水管路DN20 |  | 米 | 3
5.19 | 排水管路DN50 |  | 米 | 15
5.2 | 给水角阀dn15 |  | 个 | 3
5.21 | 外墙开孔 |  | 个 | 2 | 给排水穿墙孔。
5.22 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含绝缘胶布，铆钉，螺钉，玻璃胶，泡沫胶，固定支架等。
实验装备
5.23 | 八角台 |  | 台 | 6 | 专用八角台：
1.规格：1300*1300*800（长×宽×高）；
2.台面颜色：高光黑（其他颜色可选）。
3.柜体、抽板：采用18mm厚度E1级三聚氰胺板成型，数控下料。
4.支撑钢架：采用30*30规格2mm加厚镀锌矩形钢通为主材料，安装于台下。
5.功能性五金配件：柜门配备304不锈钢液压式铰链（十万次开合检测）。
6.载荷：≥200 kg/m2（适用于各类大、中、小型仪器的放置）。
7.其余：根据现场情况，集成水电功能，安全、适用。能够根据用户要求，提供设计图纸、材质样品等。
▲8.需提供各八角台的详细生产加工图（确定供应商后提供）。
5.24 | 教室讲台1200*750*800 |  | 套 | 1 | 材质参数同上，教室讲桌台。
（带后背板）
5.25 | 水槽台6100*750*850 |  | 台 | 1 | 参数说明同上，按照水槽台设计图纸要求加工生产。
5.26 | PP防腐蚀水槽550*450*310 |  | 套 | 3 | 材质参数同上，PP防腐水槽。
5.27 | 鹅颈式三口化验水龙头 |  | 套 | 3 | 材质参数同上，鹅颈式三口化验水龙头。
5.28 | 常规药品存储柜900*450*1800 |  | 个 | 1 | 材质参数同上，实验室药品柜。
5.29 | 实验室专用插座220V/10A |  | 套 | 12 | 材质参数，安装要求同上，实验室专用插座。
5.3 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含支架，螺丝，角码，发泡胶水等。
5 | 植物生产环境实训室-3315/3313/3311 |  |  | 植物与植物生理实训室改造：95平米 ▲1.装饰：按照设计图纸要求，更换原有的双开门，对所有灯具进行更换，整体房间进行重新刮白处理，提供优化设计图。 2.水电部分：按照图纸要求，对整体电源进行改造。 3.实验装备：按照图纸要求，设置水槽台、靠边实验台，中央实验台等，各功能性实验台上面均安装安全型插座。
装饰
6.1 | 墙面铲除修补 |  | 平米 | 195 | 对原有墙面脱落漆面进行拆除处理，铲除后，对其修补，放置脱落。
6.2 | 墙面刮白 |  | 平米 | 195 | 对规划实验室面积内，墙面进行整体刮两次腻子，完成后，对表面进行砂平，最后两遍立邦乳胶漆。
6.3 | 定制成品门（双门） |  | 樘 | 2 | 1、名称：定制成品门；
▲2、门窗：400*400，5mm厚双层中空钢化玻璃；通过GB/T7106-2019气密、水密、抗风压性能检测合格，并提供相关的检验报告。
3、合页：加厚不锈钢合页，每个门不低于3个；
4、门锁：不锈钢U字型锁；
5、包含材料、安装、人工、辅材；
6.4 | 过道门进行拆除，并填门洞 |  | 套 | 1 | 对过道拆除门进行填门洞处理。
6.5 | 现场彩条布保护 |  | 项 | 1 | 施工过程，现场公共区域，需要做彩条布保护，避免非工作人员进入施工现场，以及装修中，大量灰尘撒布在其他教室。
6.6 | 完工清洁 |  | 项 | 1 | 完工后，最施工现场进行建渣清理，现场环境进行清洁处理。
水电
6.7 | 配电箱 |  | 个 | 1 | 显微镜室单独设置配电箱。
6.8 | YJV5*6 |  | 米 | 30 | 1.材质：铜芯国标电线，提供检验报告和合格证。
2.未尽事宜符合设计和规范要求。
▲3.电源线均出具合格的检验报告。
6.9 | 电线ZR-BV-2.5mm² |  | 米 | 200
6.1 | 电线ZR-BV-4mm² |  | 米 | 300
6.11 | 电气配管 JDG32 |  | 米 | 30
6.12 | 悬吊式LED平板灯 |  | 盏 | 12 | 1.1200*300；
2.工业悬吊式安装；
3.功率：48w。
6.13 | 铝合金扁线槽 |  | 米 | 20 | 铝合金一体成型，用于地面走线。
6.14 | 单相二三孔墙插250V/10A |  | 个 | 10 | 国标86型插座，含安装底盒等。
6.15 | 单相三孔墙插250V/16A |  | 个 | 4 | 国标86型插座，含安装底盒等。
6.16 | 单联开关大跷板开关 |  | 套 | 2 | 86型开关，含安装底盒，使用次数不低于1万次。
6.17 | 给水管路DN25 |  | 米 | 15 | 1.安装部位：室内
2.介质：给水（冷水）
3.材质、规格：PPR给水、PVC排水；
4.连接形式：PPR热熔连接，PVC专用胶水
5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计
6.管件综合考虑，含型钢支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求
7.其他详设计及满足规范要求
6.18 | 给水管路DN20 |  | 米 | 3
6.19 | 排水管路DN50 |  | 米 | 15
6.2 | 给水角阀dn15 |  | 个 | 3
6.21 | 外墙开孔 |  | 个 | 2 | 给排水穿墙孔。
6.22 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含绝缘胶布，铆钉，螺钉，玻璃胶，泡沫胶，固定支架等。
实验装备
6.23 | 框构式中央实验台3400*1500*850 |  | 台 | 4 | 材质参数同上，框架式实验台。▲需提供各实验台的详细生产加工图（确定供应商后提供）。
6.24 | 框构式靠边实验台5000*750*850 |  | 台 | 1 | 材质参数同上，框架式实验台。
6.25 | 水槽台7500*750*850 |  | 台 | 1 | 参数说明同上，按照水槽台设计图纸要求加工生产。
6.26 | PP防腐蚀水槽550*450*310 |  | 套 | 3 | 材质参数同上，PP防腐水槽。
6.27 | 鹅颈式三口化验水龙头 |  | 套 | 3 | 材质参数同上，鹅颈式三口化验水龙头。
6.28 | 中央台双层试剂架3300*330*750 |  | 组 | 4 | 材质参数同上，中央台双层试剂架。
6.29 | 常规药品存储柜900*450*1800 |  | 个 | 2 | 材质参数同上，实验室药品柜。
6.3 | 实验室专用插座 |  | 套 | 42 | 材质参数，安装要求同上，实验室专用插座。
6.31 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含支架，螺丝，角码，发泡胶水等。
6 | 作物（种子）生产实训室-3323 |  |  | 作物（种子）生产实训室改造：85平米 ▲1.装饰：按照设计图纸要求，对原有瓷砖地面做自流平，然后整体铺设优质PVC地面；更换原有的双开门，对所有灯具进行更换，整体房间进行重新刮白处理。 2.水电部分：按照图纸要求，对整体电源进行改造，地面开槽，铺设各八角台需要的电源插座，另外设置空调以及投屏插座等，增加用于洗片的给排水管路。 3.实验装备：按照图纸要求，设置水槽台、靠边实验台，八角台等，各功能性实验台上面均安装安全型插座。
装饰
7.1 | 水泥基自流平地面 |  | 平米 | 85 | 1.水泥基自流平界面剂两道；
2.水泥自流平一篇，要求对所有瓷砖封、地面补贴封等填满，完成后做保养。
7.2 | PVC地面铺设 |  | 平米 | 93 | ▲1.材质：采用不低于2mm厚度PVC地面进行铺设，参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，对产烟毒性检测，采用GB/T20285-2006检测方法，达到准安全一级ZA1标准；挥发无限量通过GB18586-2001检测，小于20g/m2；甲醛释放量通过JG/T528-2017显示未检出。
2.焊缝：采用颜色和地面颜色相同的PVC专用焊条，一体焊接成型，要求无虚焊，焊接牢固，不开裂；
3.施工工艺：先对自流平地面进行打磨清扫，整体涂抹专用PVC胶水，墙角处自然弯曲上墙10cm，完工后，地面平整，无起泡和鼓包现象，地面产生损坏，易于修补。
4.其余：收口处确保美观、不出现开裂现象。
7.3 | 铝合金收口条 |  | 米 | 4 | PVC地面与过道连接处，安装铝合金一体式收口条。
7.4 | 墙面铲除修补 |  | 平米 | 185 | 对原有墙面脱落漆面进行拆除处理，铲除后，对其修补，放置脱落。
7.5 | 墙面刮白 |  | 平米 | 185 | 对规划实验室面积内，墙面进行整体刮两次腻子，完成后，对表面进行砂平，最后两遍立邦乳胶漆。
7.6 | 定制成品门（双门） |  | 樘 | 2 | 1、名称：定制成品门；
2、门窗：200*500，5mm厚钢化玻璃；
3、合页：加厚不锈钢合页，每个门不低于3个；
4、门锁：不锈钢U字型锁；
5、包含材料、安装、人工、辅材；
7.7 | 现场彩条布保护 |  | 项 | 1 | 施工过程，现场公共区域，需要做彩条布保护，避免非工作人员进入施工现场，以及装修中，大量灰尘撒布在其他教室。
7.8 | 完工清洁 |  | 项 | 1 | 完工后，最施工现场进行建渣清理，现场环境进行清洁处理。
水电
7.9 | 地面/墙面开槽并恢复 |  | 米 | 50 | 对原有地面、墙面开槽，铺设电线管路，给排水管路等。
7.1 | 配电箱 |  | 个 | 1 | 房间单独设立配电箱。
7.11 | YJV5*6 |  | 米 | 30 | 1.材质：铜芯国标电线，提供检验报告和合格证。
2.未尽事宜符合设计和规范要求。
7.12 | 电线ZR-BV-2.5mm² |  | 米 | 200
7.13 | 电线ZR-BV-4mm² |  | 米 | 300
7.14 | 电气配管 JDG32 |  | 米 | 40
7.15 | 悬挂式LED灯 |  | 盏 | 12 | 1.1200*300悬挂式；
2.悬挂式工业安装方式；
3.功率：48w。
7.16 | 单相二三孔地插 |  | 个 | 6 | 国标86型插座，含安装底盒等。
7.17 | 单相二三孔墙插250V/10A |  | 个 | 10 | 国标86型插座，含安装底盒等。
7.18 | 单相三孔墙插250V/16A |  | 个 | 4 | 国标86型插座，含安装底盒等。
7.19 | 三联开关大跷板开关 |  | 套 | 1 | 86型开关，含安装底盒，使用次数不低于1万次。
7.2 | 给水管路DN25 |  | 米 | 15 | 1.安装部位：室内
2.介质：给水（冷水）
3.材质、规格：PPR给水、PVC排水；
4.连接形式：PPR热熔连接，PVC专用胶水
5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计
6.管件综合考虑，含型钢支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求
7.其他详设计及满足规范要求
7.21 | 给水管路DN20 |  | 米 | 3
7.22 | 排水管路DN50 |  | 米 | 15
7.23 | 给水角阀dn15 |  | 个 | 3
7.24 | 外墙开孔 |  | 个 | 2 | 给排水穿墙孔。
7.25 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含绝缘胶布，铆钉，螺钉，玻璃胶，泡沫胶，固定支架等。
实验装备
7.26 | 全钢固定式八角台 |  | 台 | 6
| ▲需提供各八角台的详细生产加工图。 |  |  |  | 1.规格：1300*1300*800（长×宽×高）；
2.台面：采用厚度≥12.7mm的实验室专用双面理化膜实芯理化板材料，数控精准拆料、钻孔，边沿加厚至25.4mm，并采用圆弧角度磨边处理；台面具备高度防腐、硬度大、不形变、抗潮、彻底防水、耐高温、强韧性、易清洗、无甲醛、以及抑制细菌滋生等特性（材质可提供权威机构专业检验报告）；颜色：高光黑（其他颜色可选）。
3.柜体、门板：均采用≥1.2mm厚度优质冷轧钢板；加工工艺：全自动激光拆料、数控折、智能二氧化碳保护焊焊接成坯，成坯后表面先经过阳极膜处理，最后采用EPOXY粉末烤漆处理（烤漆厚度75μm）；具备表面光泽度好、耐腐蚀、强度大、科技流线感前沿等特征，柜内带钢制层板，通过膨胀螺钉，固定于地面。
4.支撑钢架：采用30*30规格2mm加厚镀锌矩形钢通为主材料，安装于台下，学生在八角台的任意角坐立，均不影响八角台的平衡。
5.功能性五金配件：柜门配备304不锈钢液压式铰链（十万次开合检测）。
6.载荷：≥300 kg/m2（适用于各类大、中、小型仪器的放置）。
7.其余：根据现场情况，集成水电功能，安全、适用。能够根据用户要求，提供设计图纸、材质样品等。
7.27 | 教室讲台1200*600*800 |  | 套 | 1 | 材质参数同上，教室讲桌台。
（带后背板）
7.28 | 框构式靠边实验台5000*750*850 |  | 台 | 1 | 材质参数同上，框架式实验台。
7.29 | 水槽台6100*750*850 |  | 台 | 1 | 参数说明同上，按照水槽台设计图纸要求加工生产。▲需提供洗片台的设计图（确定供应商后提供）。
7.3 | PP防腐蚀水槽550*450*310 |  | 套 | 3 | 材质参数同上，PP防腐水槽。
7.31 | 鹅颈式三口化验水龙头 |  | 套 | 3 | 材质参数同上，鹅颈式三口化验水龙头。
7.32 | 常规药品存储柜900*450*1800 |  | 个 | 1 | 材质参数同上，实验室药品柜。
7.33 | 实验室专用插座220V/10A |  | 套 | 16 | 材质参数，安装要求同上，实验室专用插座。
7.34 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含支架，螺丝，角码，发泡胶水等。
小计（3）
序号 | 产品名称 | 规格[长*宽*高mm] | 单位 | 数量 | 详细描述/材质参数 | 单价 | 总价
1 | 打拆、修复及土建部分 |  |  |  | 已经在拆除墙体项目中。
1.1 | 拆除原有隔断 |  | 平米 | 0 | 1.含人工费、转运费用、购买垃圾袋等其他费用；
2.具体位置详施工图打拆图；
1.2 | 扩大门洞，窗洞 |  | 个 | 0
1.3 | 原有门拆除 |  | 套 | 0 | 按照图纸，对原有门进行拆除处理。
1.4 | 原有顶面拆除 |  | 平米 | 0 | 按照图纸，对原有吊顶进行拆除处理。
1.5 | 隔断拆除后原有墙面、地面修补 |  | 项 | 0 | 1.含瓷砖、水泥、砂浆、人工、批荡。
2.材修补地面存在瑕疵，请谨慎考虑。
1.6 | 现场彩条布保护 |  | 项 | 0 | 拆除过程会产生大量的灰尘，采用彩条布对现场进行保护处理。
1.7 | 建渣清运 |  | 项 | 0 | 对拆除项目，产生的建渣进行清理。
2 | 数码显微镜室-3102/3104 |  |  |  | 数码显微镜室改造：145平米 ▲1.装饰：按照现有设计图纸要求，更换原有的双开门，对显微镜室的所有灯具进行更换，整体房间进行重新刮白处理，投标人自行现场踏勘，对提供图纸进行优化。 2.水电部分：按照图纸要求，对整体电源进行改造，走明线，地面用铝合金槽，铺设各显微镜台需要的电源插座，另外设置空调以及投屏插座等，增加用于洗片的给排水管路。 3.实验装备：根据显微镜工作台要求进行电源布置。
装饰
2.1 | 墙面铲除修补 |  | 平米 | 230 | 对原有墙面脱落漆面进行拆除处理，铲除后，对其修补，放置脱落。
2.2 | 墙面刮白 |  | 平米 | 230 | 对规划实验室面积内，墙面进行整体刮一次腻子，完成后，对表面进行砂平，最后两遍立邦乳胶漆。
2.3 | 定制成品门（双门） | 1500*2100 | 樘 | 2 | 1、名称：定制成品门；
2、门窗：200*500，5mm厚钢化玻璃；
3、合页：加厚不锈钢合页，每个门不低于3个；
4、门锁：不锈钢U字型锁；
5、包含材料、安装、人工、辅材；
2.4 | 定制成品门（单门） | 900*2100 | 樘 | 2
2.5 | 实体墙面开门洞并恢复 | 900*2100 | 个 | 2 | 对原有砖墙面开门洞，并做恢复处理。
2.6 | 现场彩条布保护 |  | 项 | 1 | 施工过程，现场公共区域，需要做彩条布保护，避免非工作人员进入施工现场，以及装修中，大量灰尘撒布在其他教室。
2.7 | 完工清洁 |  | 项 | 1 | 完工后，最施工现场进行建渣清理，现场环境进行清洁处理。
水电
2.8 | 配电箱 |  | 个 | 1 | 显微镜室单独设置配电箱。
2.9 | YJV5*6 |  | 米 | 30 | 1.材质：铜芯国标电线，提供检验报告和合格证。
2.未尽事宜符合设计和规范要求。
2.1 | 电线ZR-BV-2.5mm² |  | 米 | 200
2.11 | 电线ZR-BV-4mm² |  | 米 | 300
2.12 | 电气配管 JDG32 | DN20 | 米 | 70
2.13 | 悬吊式LED平板灯 | 1200*300 | 盏 | 12 | 1.1200*300；
2.工业悬吊式安装；
3.功率：48w。
2.14 | 铝合金扁线槽 |  | 米 | 50 | 铝合金一体成型，用于地面走线。
2.15 | 单相二三孔墙插250V/10A | 220V/10A | 个 | 6 | 国标86型插座，含安装底盒等。
2.16 | 单相三孔墙插250V/16A | 220V/16A | 个 | 2 | 国标86型插座，含安装底盒等。
2.17 | 三联开关大跷板开关 |  | 套 | 1 | 86型开关，含安装底盒，使用次数不低于1万次。
2.18 | 给水管路 | DN25 | 米 | 20 | 1.安装部位：室内
2.介质：给水（冷水）
3.材质、规格：PPR给水、PVC排水；
4.连接形式：PPR热熔连接，PVC专用胶水
5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计
6.管件综合考虑，含型钢支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求
7.其他详设计及满足规范要求
2.19 | 给水管路 | DN20 | 米 | 3
2.2 | 排水管路 | DN50 | 米 | 20
2.21 | 给水角阀 | dn15 | 个 | 2
2.22 | 外墙开孔 |  | 个 | 2 | 给排水穿墙孔。
2.23 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含绝缘胶布，铆钉，螺钉，玻璃胶，泡沫胶，固定支架等。
实验装备
2.24 | 洗片区专用水槽台 | 2500*750*850 | 台 | 1 | 【专用水槽台】
1.规格：2500X650X850（长×宽×高）；
2.台面：采用优质耐腐蚀实芯理化板台面。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家认可的第三方检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求：
▲A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。
★B、通过国家认可的第三方检测机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/m3，满足E1级≤0.124mg/m3技术限量要求。
▲C、通过国家认可的第三方检测机构依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0%；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。
▲D、用氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。
▲E、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》，水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。
★F、依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；
▲G、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。
★H、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。
I、依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。
▲J、依据JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌种检测，结果符合抗菌要求。
（供应商应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件。）。
3.柜体、门板、抽屉：均采用18mm厚度E1级双面饰面三聚氰胺板主体材料，全自动化数控精准下料、打孔、封边（边口采用2mm加厚PVC边条，高温热封），柜体组合采用加强式镀锌三合一扣件；木柜具备结构牢固、防虫、内部空间大、时尚等特征；柜体色彩：时尚灰白（可选乳白或其他）；柜门色彩：宝石蓝/时尚灰白（其他颜色可选）。
4.支撑钢架：采用40*60规格2mm加厚镀锌矩形钢通为主材料，数控精准下料，智能二氧化碳保护焊接成坯，焊口精心打磨处理，毛坯通过酸洗，磷化除锈处理，环氧树脂粉末高温喷涂成型；钢架具备高光度、耐腐蚀、防锈、承重、时尚、可拆卸等特性。
5.功能性五金配件：为抽屉搭载三段式承重型导轨（抽屉可完全抽出）；为柜门配备304不锈钢液压式铰链（十万次开合检测）；为支撑钢架加载高密度防腐PP高度调节脚（可调节范围0~30mm）。
6.载荷：≥300 kg/m2（适用于各类大、中、小型仪器的放置）。
7.其余：根据现场情况，集成水电功能，安全、适用。能够根据用户要求，提供设计图纸、材质样品等。
8.▲需提供洗片台的设计图。
2.3 | PP防腐蚀水槽 | 550*450*310 | 套 | 2 | 【实验室专用PP防腐水槽】
1.规格：550X450X310
▲2.主体材质：采用高密度PP新料，一体铸模成型，内壁表面光滑，无细菌滋生，局部区域可达厚度5mm（安装水槽的台面要求安装不低于80mm高度的挡水边）。
3.功能特征：具备抗老化、易清洗、防堵塞、特别耐强酸碱和有机溶剂，如王水等；
4.辅件：配置下水软管道，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖。
5.颜色：纯黑（和实验台面相搭配，也可自定义别的颜色）
2.31 | 鹅颈式三口化验水龙头 | 三联 | 套 | 2 | 【实验室专用三口鹅颈式水龙头】
1.规格：三口鹅颈
▲2.主体材质：选用国家59-1级（特A级）优质黄铜，一体成型（特殊部位可达3mm厚）；材质具备含铜量高，硬度大，杂质少，不易变形，表面加工后平整均匀等特征（带节能认证证书）。
3.陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命50万次，静态最大耐压10巴。
4.开关旋钮：高密度PP材质，人体工程学设计，手感舒适。
5.表面涂层：亚光环氧树脂喷涂，具备抗腐蚀、耐热、防紫外线辐射。
6.鹅颈管：可360°旋转。
2.32 | 仪器存储柜 | 900*450*1800 | 个 | 2 | 【实验室器械柜】
1.规格：0.9米X0.45米X1.8米（长X宽X高）；
2.柜体材质工艺：采用18mm厚度优质三聚氰胺板，加工工艺：具备表面光泽度好、耐腐蚀、强度大、科技流线感前沿等特征。
3.柜体、门板、层板：材质工艺和柜体相同，门板采用双层钢板，一体成型颜色可以根据用户选择定义，层板配置上层2层可调层板，中间固定层板，下层1层可调层板。
4.铰链：采用304不锈钢防腐飞机式铰链，开合次数10万次。
5.高度调节脚：采用PP防腐高度调节脚，可调范围：0~30mm。
6.其余：a、组合式拼装结构，满足各类实验场所使用；b、配备三层可调层板，一层固定层板；c、本柜共四个开合门，上对开门为玻璃镶框，下对开门为板式门；d、配2把锁。
2.33 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含支架，螺丝，角码，发泡胶水等。
3 | 微生物综合实训室-3406/3404 |  |  |  | 微生物综合实训室改造：105平米 ▲1.装饰：按照现有设计图纸要求，增加一面隔断，对整体教室进行吊顶处理；对原有瓷砖地面做自流平，然后整体铺设优质PVC地面；更换原有的双开门，对所有灯具进行更换，整体房间进行重新刮白处理，供应商现场踏勘，对现有图纸进行优化设计，提供新的设计图。 2.水电部分：按照图纸要求，对整体电源进行改造，地面开槽，铺设各超净工作台需要的电源插座，另外设置空调以及投屏插座等，增加用于洗片的给排水管路。 3.实验装备：按照图纸要求，设置水槽台、靠边实验台，中央实验台等，各功能性实验台上面均安装安全型插座。
装饰
3.1 | 新建隔断墙体 | 2面墙体 | 平米 | 61 | 1、名称：50型机制中空玻镁板；
2、规格：50mm；
3、双面贴预涂金属板，表面光滑，涂层均匀，耐腐蚀，抗菌；
4、企口连接，硅胶密封；
5、阳角采用铝合金圆弧柱连接，阴角采用R50铝合金圆；
6、弧贴片装饰，墙面与地面交接处采用R50铝合金踢脚，墙面颜色采用银白色；
7、单价包含基础材料、人工、安装、辅材；
8、具体做法详见设计，计量未扣除门窗洞
38.2 | 矿棉板吊顶 | 600*600 | 平米 | 105 | 1、名称：防潮型矿棉板；
2、规格：600*600mm；
3、双面贴面，防潮、防变形；
4、铝合金龙骨及一体式收边条；
5、单价包含基础材料、人工、安装、辅材；
6、具体做法详见设计。
3.3 | 水泥基自流平地面 |  | 平米 | 105 | 1.水泥基自流平界面剂两道；
2.水泥自流平一篇，要求对所有瓷砖封、地面补贴封等填满，完成后做保养。
8.4 | PVC地面铺设 | 2mm | 平米 | 113 | 1.材质：采用不低于2mm厚度PVC地面进行铺设，提供检验报告；
2.焊缝：采用颜色和地面颜色相同的PVC专用焊条，一体焊接成型，要求无虚焊，焊接牢固，不开裂；
3.施工工艺：先对自流平地面进行打磨清扫，整体涂抹专用PVC胶水，墙角处自然弯曲上墙10cm，完工后，地面平整，无起泡和鼓包现象，地面产生损坏，易于修补。
4.其余：收口处确保美观、不出现开裂现象。
8.5 | 铝合金收口条 |  | 米 | 4 | PVC地面与过道连接处，安装铝合金一体式收口条。
8.6 | 墙面铲除修补 |  | 平米 | 210 | 对原有墙面脱落漆面进行拆除处理，铲除后，对其修补，放置脱落。
8.7 | 墙面刮白 |  | 平米 | 210 | 对规划实验室面积内，墙面进行整体刮两次腻子，完成后，对表面进行砂平，最后两遍立邦乳胶漆。
8.8 | 定制成品门（双门） | 1500*2100 | 樘 | 2 | 1、名称：定制成品门；
2、门窗：200*500，5mm厚钢化玻璃；
3、合页：加厚不锈钢合页，每个门不低于3个；
4、门锁：不锈钢U字型锁；
5、包含材料、安装、人工、辅材；
8.9 | 定制成品门（双门） | 1200*2100 | 樘 | 1
8.1 | 定制成品门（双门） | 900*2100 | 樘 | 1
8.11 | 中空固定窗 | 2200*1100 | 套 | 2 | 1.名称：中空可视玻璃窗；
2.材质：5mm双层钢化玻璃，成品厚度50mm。
8.12 | 现场彩条布保护 |  | 项 | 1 | 施工过程，现场公共区域，需要做彩条布保护，避免非工作人员进入施工现场，以及装修中，大量灰尘撒布在其他教室。
8.13 | 完工清洁 |  | 项 | 1 | 完工后，最施工现场进行建渣清理，现场环境进行清洁处理。
水电
8.14 | 地面/墙面开槽并恢复 |  | 米 | 40 | 对原有地面、墙面开槽，铺设电线管路，给排水管路等。每台显微镜台均配置电源，根据显微镜台的位置，单独出图，铺设电线。
8.15 | 配电箱 |  | 个 | 1 | 显微镜室单独设置配电箱。
8.16 | YJV5*6 |  | 米 | 30 | 1.材质：铜芯国标电线，提供检验报告和合格证。
2.未尽事宜符合设计和规范要求。
8.17 | 电线ZR-BV-2.5mm² |  | 米 | 300
8.18 | 电线ZR-BV-4mm² |  | 米 | 300
8.19 | 电气配管 JDG32 | DN20 | 米 | 30
8.2 | 镶嵌式LED平板灯 | 600*600 | 盏 | 12 | 1.600*600镶嵌式；
2.镶嵌式安装方式；
3.功率：48w。
8.21 | 单相二三孔地插 | 220V/10A | 个 | 8 | 国标86型插座，含安装底盒等。
8.22 | 单相二三孔墙插250V/10A | 220V/16A | 个 | 12 | 国标86型插座，含安装底盒等。
8.23 | 单相三孔墙插250V/16A | 220V/16A | 个 | 4 | 国标86型插座，含安装底盒等。
8.24 | 单联开关大跷板开关 |  | 套 | 2 | 86型开关，含安装底盒，使用次数不低于1万次。
8.25 | 给水管路 | DN25 | 米 | 15 | 1.安装部位：室内
2.介质：给水（冷水）
3.材质、规格：PPR给水、PVC排水；
4.连接形式：PPR热熔连接，PVC专用胶水
5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计
6.管件综合考虑，含型钢支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求
7.其他详设计及满足规范要求
8.26 | 给水管路 | DN20 | 米 | 3
8.27 | 排水管路 | DN50 | 米 | 15
8.28 | 给水角阀 | dn15 | 个 | 1
8.29 | 外墙开孔 |  | 个 | 1 | 给排水穿墙孔。
8.3 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含绝缘胶布，铆钉，螺钉，玻璃胶，泡沫胶，固定支架等。
实验装备
9.31 | 304不锈钢消毒台 | 2600*600*850 | 台 | 2 | 1.材质：304不锈钢材质，氩弧焊一体成型，台面以下设置物品放置空间，能够放置消毒物品；
2.配置不锈钢感应水龙头。
9.32 | 不锈钢洗手池 |  | 套 | 2
9.33 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 台 | 4 | 铝木更衣柜，内置衣物放置隔，晾衣杆等
9.34 | 更鞋架 | 1200*300*2000 | 台 | 1 | 鞋子放置隔。
9.35 | 五金辅料 |  | 项 | 1 | 含支架，螺丝，角码，发泡胶水等。
其他工程
9.1 | 基础材料整体运输费用 |  | 项 | 1 | 基础材料运转至现场的运输费用。
9.2 | 基础材料搬运费用 |  | 项 | 1 | 基础材料搬运至现场产生的搬运费用。
小计（4）
4.眉山职业技术学院农业技术系动物医学实训室改造项目
序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 详细描述 | 单价 | 总价
一、动物诊断室
（一）装饰项目清单
1 | 原隔断吊顶拆除 |  | 项 | 1 | 墙体及吊顶，电路
2 | 砖墙砌筑 |  | m² | 105 | 砖墙砌筑、含抹灰
3 | 原墙面清理 |  | m² | 140 | 打磨，除去原乳胶漆
4 | 墙面乳胶漆 |  | m² | 140 | 乳胶漆三遍
5 | 铝扣板吊顶 |  | m² | 80 | 600*600mm铝扣板吊顶
6 | 开门洞 |  | 个 | 1 | 单门拓宽至1500mm双门
7 | 封门洞 |  | 个 | 2 | 单门封门洞
8 | 成品钢双开门 |  | 樘 | 1 | 2100*1500mm，成品钢制门，带视窗
9 | 成品门 |  | 樘 | 4 | 2100*900mm，成品木门
（二）电气设备及给排水工程
1 | 空开箱 |  | 台 | 1 | 照明、插座空开箱
2 | LED平板灯 |  | 套 | 9 | 48W
3 | 单联单控开关 |  | 个 | 6 | 5TA02011CC1
4 | 线管辅材 |  | 项 | 1 | 4平方电线及PVC线管
5 | PPR给水管 |  | m | 50 | DN20
6 | 截止阀 |  | 个 | 2 | DN20，铜制阀体
7 | PVC排水管 |  | m | 20 | DN50
二、动物DR室
1 | 不锈钢手动单双开防辐射门 |  | 套 | 1 | 用方钢30*50*2制作龙骨架，实木填充工艺 ，1200*2200mm
2 | 警示红灯(工作中字样)和警示标志 |  | 套 | 1 | 按标准
3 | 不锈钢防辐射门框 |  | 套 | 1 | 1000*2100mm
4 | 铅玻璃 |  | 项 | 1 | 1200*800mm
5 | 不锈钢防辐射窗框 |  | 套 | 1 | 1300*900mm
6 | 顶面防护板处理 |  | m² | 11 | 50*30方管龙骨框架铺设基层固定，9mm木工板找平，2mmpb铅板满铺，辅材
7 | 墙面硫酸钡沙处理 |  | m² | 42 | 按照标准比例施工，施工比例4:1，完成后墙面大于等于3mmpb
8 | 墙面腻子铲除 |  | m² | 20 | 腻子铲除
9 | 24墙体 |  | m² | 50 | 24红砖实体墙、双面抹灰，人工+辅料
10 | 石膏板吊顶 |  | m² | 55 | 600*600mm石膏板吊顶
三、动物手术室
（一）装饰项目清单
1 | 原隔断及吊顶拆除 |  | 项 | 1 | 墙体及吊顶，电路
2 | 开门洞 |  | 项 | 1 | 墙体开单人门洞
2 | 净化玻镁彩钢板隔墙 |  | m² | 200 | 0.426mm,中空玻镁板墙板，A级防火，★玻镁板氯离子含量≤0.01%，提供第三方检测报告。 ★玻镁板不腐蚀钢板及铝合金，提供防返卤证书。 ★耐火极限不小于60分钟，提供第三方检测报告。
3 | 净化玻镁彩钢板吊顶 |  | m² | 105
4 | 铝合金槽铝 |  | m | 450 | 50mm宽，厚度0.8mm
5 | 铝合金外圆柱 |  | m | 40 | R=50mm,厚度1.0mm
6 | 内圆弧片 |  | m | 500 | R=50mm,厚度0.6mm
7 | 内圆弧底座 |  | m | 500 | pvc卡座
8 | 三通 |  | 个 | 220 | 0.6mm厚
9 | 二通 |  | 个 | 15 | 0.8mm厚
10 | T铝 |  | m | 110 | 60*80mm,厚度1.8mm
11 | 角铝 |  | m | 90 | 1mm厚
12 | 安装辅材 |  | m² | 305 | 槽铝、阴阳角等铝型材
13 | 固定观察窗 |  | 扇 | 4 | 1500*600mm
14 | 成品钢质门 |  | 樘 | 2 | 2100*1000mm，成品钢质门，带视窗
15 | 彩钢自制门 |  | 樘 | 4 | 1000*2100mm，彩钢板自制门
16 | 百叶窗帘 |  | 套 | 4 | 1500*600mm
17 | 地面修补 |  | m² | 105 | 地砖修补
（二）电气设备及给排水工程
1 | 空开箱 |  | 台 | 1
2 | LED洁净平板灯 |  | 套 | 25 | 48W
3 | 单联单控开关 |  | 个 | 15 | 5TA02011CC1
4 | 线管辅材 |  | 项 | 1 | 4平方电线及PVC线管
5 | PPR给水管 |  | m | 20 | DN20
6 | PVC排水管 |  | m | 10 | DN50
小计（5）
总计（1）+（2）+（3）+（4）+（5）