| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、吊顶工程 |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金方板吊顶 | ≥600*600,厚度≥8MM。 | 82 | ㎡ |
| 2 | 吊顶龙骨 | U38装配型龙骨。 | 82 | ㎡ |
| 3 | 机房顶面防尘漆 | 1.基层清理 顶面整洁清理； 2.刮腻子 过氯乙烯漆二遍成活工艺处理 ； | 82 | ㎡ |
| 4 | 阴角线 | ≥30*30 | 35 | m |
| 二、地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 静电地板 | ≥600*600*35全钢无边防静电地板，表面采用陶瓷面 | 82 | ㎡ |
| 2 | 静电地板支架 | 支架高度50mm-350mm,按需定制； | 82 | ㎡ |
| 3 | 地面防尘漆 | 所有架空地板区域，绿色环保型，三遍，所有架空地板区域 | 82 | m2 |
| 4 | 防水坎 | H=100mm,W=120mm，聚氨酯防水，国标 | 6 | m |
| 5 | 不锈钢踏步收口条 | ≥1.2mm不锈钢材质 | 10 | m |
| 6 | 机柜钢支架 | 规格:≥50*50*5角钢，焊接式，含油漆等防护材料，国标 | 10 | 套 |
| 7 | UPS散力钢支架 | 规格:≥50*50*5角钢，焊接式，含油漆等防护材料，国标 | 1 | 套 |
| 8 | 电池散力钢支架 | 规格:≥50*50*5角钢，焊接式，含油漆等防护材料，国标 | 1 | 套 |
| 9 | 空调散力钢支架 | 规格:≥50*50*5角钢，焊接式，含油漆等防护材料，国标 | 1 | 套 |
| 10 | 消防散力钢支架 | 规格:≥50*50*5角钢，焊接式，含油漆等防护材料，国标 | 1 | 套 |
| 11 | 拉丝不锈钢踢脚线 | 踢脚线高度: ≥80mm，面层材质:不锈钢板≥1.0mm厚，衬板：≥9mm密度板，制作安装，含基层木工板 | 39 | m |
| 12 | 踢脚线基层 | 九厘板基层 | 18 | ㎡ |
| 三、墙面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面 | 乳胶漆，采用环保漆 | 210 | ㎡ |
| 2 | 封墙 | 石膏板+木工板 | 12 | ㎡ |
| 3 | 玻璃门 | 1.≥1000mm*2100mm，厚度≥12mm 2.手动推拉门 3.原墙面开门洞及安装新防盗门； | 1 | 趟 |
| 4 | 建渣处理 | 建渣清运 | 1 | 项 |
| 四、电气配线 |  |  |  |  |
| 1 | 照明线材 | 规格：≥3*1.5平方 材质：铜 | 200 | 米 |
| 2 | 线管 | 材质:镀锌钢管 规格:SC20 | 30 | 米 |
| 3 | 三联单控开关 | 1.名称：三联单控开关 2.型号、规格：10A.250V 3.安装形式：暗装 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.材质、样式、颜色等满足设计及业主要求 | 4 | 个 |
| 4 | 单相插座 | 1.名称:单相二极加三极插座 2.规格:86型，10A.250V 3.安装形式：暗装 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.材质、样式、颜色等满足设计及业主要求 | 8 | 个 |
| 5 | 钢制接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢质 3.含开关底盒、插座底盒、灯头盒等 | 30 | 个 |
| 6 | 吸顶LED灯 | 1.名称 、型号、规格 ：吸顶灯LED600*600照明灯，功率≥50W 2.安装形式：吸顶 3.包含金属软管、接线（含烫锡）、试亮工作内容 4.样式、颜色等满足设计及业主要求 | 12 | 套 |
| 7 | 金属桥架 | ≥200*100 | 20 | 米 |
| 8 | 辅材 | 直接，弯头，卡扣，胶带等 | 1 | 批 |
| 9 | 工业连接器 | 220V/10A单相，IP44 固定式 | 4 | 个 |
| 10 | 精密空调接入电缆 | YJV 5X16mm2 | 10 | 米 |
| 11 | 辅插铜芯电线 | ZR-BV-4mm2 | 300 | 米 |
| 12 | 总配电柜 | 1.输入总空开 3P100A,市电总开关3P100A，含UPS输入输出开关 2.市电照明、空调等市电开关等1P16A 3.柜式，带电流、电压表、防雷开关 4.优质冷轧板；厚度：≥ 1.5mm；上下进线 5.国产优质开关 配置零地排，布局规范合理 | 1 | 项 |
| 五、机柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 800*1200*2000，网门 | 7 | 个 |
| 2 | PDU | 16位16A | 20 | 个 |
| 3 | 理线架 | 六类 | 40 | 个 |
| 4 | 配线架 | 六类 | 30 | 个 |
| 5 | 网线 | 六类 | 500 | 米 |
| 6 | 电源线 | 配电柜至PDU线缆 3*4mm | 200 | 米 |
| 六、消防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警系统控制主机 | 带液晶显示屏支持128个探测器，设备具有数据接口 为机房整体环境遥测、遥信支持。由设备提供方负责接入系统 接口开发。 | 1 | 台 |
| 2 | 主机房七氟丙烷 | 钢瓶 | 2 | 套 |
| 3 | 药剂 | 40L | 40 | L |
| 4 | 烟感探测器 | 具有强大的分析、判断能力通过在探测器内部固化的运算程序，可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断，存储环境参数变化的特征曲线，极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性； | 4 | 个 |
| 5 | 光电温感探测器 | 1.具有强大的分析、判断能力通过在探测器内部固化的运算程序，可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断，存储环境参数变化的特征曲线，极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性； 2.设备应具有指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态，可在现场观察其运行状况； | 4 | 个 |
| 6 | 紧急启停按钮 | 停止误报避免勿喷 | 1 | 个 |
| 7 | 放气指示灯 | 带明显提示气体喷洒字样。参数• 适用温度：-10℃~50℃；湿度：＜95%RH（不凝露）• 工作电压：DC22~28V；• 工作电流：＜280mA• 外形尺寸：300×120×26• 重量：305g | 1 | 个 |
| 8 | 声光报警器 | 故障报警功能。 | 1 | 个 |
| 9 | 泄压阀装置 | 300*250泄压阀 | 1 | 套 |
| 10 | 金属线管 | Φ20 | 30 | 米 |
| 11 | 金属软管 | Φ20 | 20 | 米 |
| 12 | 金属底座 | 86型 | 10 | 米 |
| 13 | 信号线 | 超五类网线 | 100 | 米 |
| 14 | 双绞线 | 2*1.5 | 100 | 米 |
| 七、门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单门指纹门禁机 | 1.支持TCP/IP或RS485/RS232通讯，支持单机或联网工作，单机工作可存储达3万条记录。 2.支持门禁功能（不同时间段开门，多人开门，拆机报警，门未关好报警，门被非法打开报警，开门按钮输入，有线门铃接口，一路警报输出，胁迫报警等）和考勤功能，可配门禁软件和考勤软件。 | 1 | 台 |
| 2 | 门禁卡 | 门禁卡 | 5 | 张 |
| 3 | 磁力锁 | 1.安全类型：断电开锁。 2.双电流低温设计，使用寿命更长、故障率更低，内置电流反冲装置保护门禁设备。 3.线路保护，带可调延时、带锁状态信号输出，带开锁信号 | 1 | 套 |
| 4 | 出门按钮 | 1.负载电流 1.25A 2.开关耐压 250VDC 3.工作电压 100VDC 4.外壳材料 ABS 5.开关方式 自动复位 | 1 | 套 |
| 5 | 金属线管 | Φ20 | 60 | 米 |
| 6 | 金属软管 | Φ20 | 5 | 米 |
| 7 | 金属底座 | 86型 | 12 | 米 |
| 8 | 信号线 | 超五类网线 | 60 | 米 |
| 9 | 辅材 | 直接，弯头，卡扣，胶带等 | 1 | 批 |
| 八、空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 1、★送风方式：单冷上送风，总冷量≥16.5kw,室内风机送风量：≥4340m3/h； 2、压缩机类型：涡旋式压缩机，噪音低，高效节能，可靠性高，使用寿命长； 3、控制器：大屏幕中英文显示，菜单式结构； 4、具有大容量的故障报警记录储存的功能，具有过压、欠压、漏水等报警及故障诊断、告警记录功能，具有自动保护、自动恢复、自动重启动等功能。控制系统具有多级密码保护功能。并能显示蒸发温度、蒸发压力、过热度，并可根据要求对过热度进行设定； 5、室内风机：直联离心风机，采用马达直联式驱动可靠性高。噪音低，占用空间小，振动小，并且避免了使用皮带驱动所需的定期维护及更换皮带（皮带在空调中经历制冷、加热、加湿及除湿等影响非常容易老化）、增加运行成本等缺点； 6、室外风机：室外风机叶片应为全金属材质，不接受由非金属叶片风机的室外机产品，以保证室外机寿命，且可长期在户外环境下运行不发生变形、老化。招标人有权利在产品发货前进行抽验或厂验，如达不到此要求，拒绝收货。 6、冷凝器风机应采用无极全调速方式，可根据冷凝压力自动调节，以达到节能降噪的目的。 7、 维护简单方便：空调机组100％正面维护，机组安装可以三面靠墙； ★8、精密空调产品制造商需具有“中国制冷空调设备维修安装企业”资质，以保证设备安装和售后服务的质量。提供证书复印件； ★9、精密空调滤网具有可靠性、长期使用等特点，空调生产厂商提供过滤网自洁装置证书加盖厂家公章的复印件。 | 1 | 台 |
| 2 | 辅材 | 制冷剂，电源线，信号线，保温管等，外机支架 | 1 | 项 |
| 3 | 内机承重架 | 规格:≥50*50*5角钢，焊接式，含油漆等防护材料，国标 | 1 | 套 |
| 九、动环系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜监测 | 通过设备自身提供的通讯接口和协议文本进行完整的状态监测 | 1 | 台 |
| 2 | 电量仪 | 测量三相四线电路的有功电能、无功电能、总有功功率、总无功功率、功率因素、频率、三相电压、三相电流等关键参数，集成工业标准的通讯接口（RS485），支持Modbus协议； | 1 | 台 |
| 3 | 配电监控软件模块 | 实时监控机房配电的状态，实现以组态方式直观展示监测值，并通过预设报警值，实现电压、电流等短信、邮件以及手机App的报警提示； | 1 | 套 |
| 4 | UPS监测 | 通过设备自身提供的通讯接口和协议文本进行完整的状态监测 | 1 | 台 |
| 5 | UPS接口模块 | 实时监控UPS整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部分的运行状态和参数，可全面诊断UPS的运行状况和各种参数，通过预设告警提示，可在主页面中直观提示，并通过邮件、短信和手机App等手段进行主动提示； | 1 | 套 |
| 6 | 空调监测 | 通过设备自身提供的通讯接口和协议文本进行完整的状态监测 | 1 | 台 |
| 7 | 交换器（千兆） | 1.固化24口10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化单交流电源，要求设备采用静音无风扇节能设计； 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥125Mpps； 3.设备MAC地址≥16K； 4.支持生成树协议STP(IEEE 802、1d)，RSTP(IEEE 802、1w)和MSTP(IEEE 802、1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； ★5.支持802.1x和WEB认证功能，且交换机端口可同时开启两种认证，不会相互冲突制约（提供具有法定资质的检测机构出具的检测报告复印件）； ★6.支持限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机稳定工作；能禁止非法ARP欺骗，防止合法用户的数据被窃取；支持ARP网关欺骗防御功能，能够防止非法用户针对网关的欺骗；支持DHCP抗攻击、ICMP抗攻击、防IP扫描攻击、DoS Protection抗攻击等防御功能；支持防源IP地址欺骗功能（提供具有法定资质的检测机构出具的检测报告复印件）； ★7、设备生产厂商具备成熟的技术服务与运行维护管理体系，具备信息技术服务运行维护标准符合性证书，成熟度达到二级或以上，提供证书复印件及官网查询链接、查询截图。 | 1 | 台 |
| 8 | 空调接口模块 | 实时监控空调运行状态、温湿度、压缩机及风机等各部分的运行状态和参数，可全面诊断空调的运行状况和各种参数，通过预设告警提示，可在主页面中直观提示，并通过邮件、短信和手机App等手段进行主动提示； | 1 | 套 |
| 9 | 温湿度监测 | 带LCD显示功能，监测范围温度：-20~80℃，湿度0～100%RH | 6 | 台 |
| 10 | 温湿度接口模块 | 实时监控机房环境温湿度状态，通过预设告警提示，可在主页面中直观提示，并通过邮件、短信和手机App等手段进行主动提示； | 1 | 套 |
| 11 | 水浸监测 | 通过现场设置10m水浸线缆，对空调或可能发生漏水的位置进行监测 | 1 | 套 |
| 12 | 水浸接口模块 | 能在3D组态中直观展示水浸告警发生的位置，并以颜色、闪烁等作为明显提示； | 1 | 套 |
| 13 | 烟感探测器 | 工作电压：9V－30V，继电器输出：常开，火警后闭合。 | 6 | 台 |
| 14 | 烟感接入模块 | 能在3D组态中直观展示水浸告警发生的位置，并以颜色、闪烁等作为明显提示； | 1 | 套 |
| 15 | 声光告警 | 声音报警 | 1 | 台 |
| 16 | 短信语音模块 | 支持4G全网通，支持语音拨号 | 1 | 个 |
| 17 | 动环监控主机 | 要求配有自诊断功能；节约机房内有限的电源插座,所有传感器设备的供电部分要求由监控主机（嵌入式服务器）进行供电，无需外接电源；内置软硬件看门狗功能：系统无响应时，硬件会自动重启，无需人为干预和维护；具备数据处理能力、独立运行、独立存储能力；支持扩展接口功能； 技术指标：酷睿≥I5/4G/500G/2个RS232，6个RS485串口/6DI 2 DO /4个USB口/1个10/100/1000M以太网口/内置1个GSM短信猫/220V供电/机架安装 （以上参数仅作为性能指标参考，供应商可按同级别的或更优的配置来提供货物） | 1 | 台 |
| 18 | 综合管理平台软件 | 可监测 20 个以内机房或站点设备，系统应采用以纯B/S技术架构，实现机房设备的“分散监控，集中管理”；支持以屏幕提示、声光告警、邮件、短信等告警、手机App主动推送形式，及时报告机房内设备运行异常，以确保数据机房安全运行；监控管理软件应包含功能模块：系统主页、设备监控、告警管理、门禁管理，视频管理、报表管理、系统配置和帮助等；主页面需提供：机房3D可视化、关键信息可视化、分类查询、数据下钻、机房自动及手动快速切换等直观功能；以图表、曲线等方式直观展示机房设备及系统的运行状态，并提供灵活管理工具可根据用户进行相应控件的定制和布局；告警管理提供告警的设备分类统计功能，可以逐层定位具体的告警设备和告警内容，通过设备详情模块可以进一步分析告警成因； | 1 | 个 |
| 十、防雷系统 |  |  |  |  |
| 1 | 铜排 | 30X3mm，含Φ10绝缘子50个 | 42 | 米 |
| 2 | 机房等电位箱 | 定制 | 1 | 套 |
| 3 | 绝缘柱 | 定制 | 15 | 个 |
| 4 | 连接线 | BVR6 机柜、静电地板连接铜排 | 20 | 米 |
| 5 | 接地引线 | BVR35 接入大楼底层接地端 | 20 | 米 |
| 6 | 三相电源防雷器 | 80KVA（A级) | 1 | 个 |
| 7 | 三相电源防雷器 | 60KVA（A级) | 1 | 个 |
| 十一、操作间设备 |  |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 2联座 拼装结构，含椅子 | 1 | 套 |