医务室修建施工方案

一、工程概况

本工程为眉山职业技术学院校内医务室修建项目，修建面积约130平米，布置治疗室、诊断室、处置室、药房、观察室各一间，休息室两间，洗澡间一间，卫生间一间。其余为过道。

二、工程地点：新建后勤服务楼底楼西侧

三、工程造价：约18万元
四、工程内容：

墙体：所有墙体采用页岩多孔砖M7.5水泥砂浆砌筑，墙体厚度240mm，墙体高度3m，门窗洞口上设置C30预制砼过梁配2根Ø12mm螺钢筋Ø6@200。卫生间有管道及电缆桥架处应砌筑墙体保护高度1.5m。
墙面装饰：

、内墙：1：2水泥砂浆抹面，窗台以下墙面1：2水泥砂浆粘贴300*600mm墙砖，以上为防瓷涂料。

、外墙：1：2水泥砂浆抹面提光，做防水腻子两遍后喷涂与原主体墙面相同颜色的外墙涂料。

、卫生间墙面1：2水泥砂浆满贴300*600mm内墙磁砖

吊顶：600*600轻钢龙骨石膏板顶面，卫生间吊顶为300*300mm铝天花。

门：成品防盗门，卫生间铝合金玻璃门

窗：成品彩铝窗带窗纱（尺寸见施工图），安装不锈钢防盗栏。

地面：

1）、室内及过道采用原地面不作处理

2)、卫生间及洗澡间：地面抬高20cm,回填泸碴后浇筑C20砼垫层，1：3水泥砂浆找平后1：2水泥砂浆粘贴300*300m防滑地砖。

给、排水布置：

、给水冷水主管PPR25塑料管，支管PPR20塑料管。热水主管PPR25塑料管，支管PPR20塑料管。与主管连接处设置一个控制阀门。

、排水为PVC75塑料排水管。

、治疗室、诊断室、处置室、观察室及卫生间外各安装一套陶瓷洗手盆，布置冷热水龙头。

4)、洗澡间安装沐浴器一个，卫生间安装带冲洗水箱的蹲式大便器一套。

9、电器布置：

1）、灯具及线路布置：室内安装600*600mmLED平板灯，过道安装圆形吸顶荧光灯（布置见施工图），每间屋内布置1个16A空调插座，主线为BV2*4+1*2.5mm铜芯线PC20塑料管敷设。每间房间布置不少于4个普通10A五孔暗装插座，BV2*4+1*2.5mm铜芯线PC20塑料管敷设。开关为暗装板式开关,布置BV2.5，过道设置应急照明及出口指示灯，BV2.5mm2铜芯电线敷设。

2）、入户设置一个600*800mm成品配电箱一个，入户主线为BV4*16+1*6mm铜芯线PVC50塑料管敷设。
