## Sheet1
房间 | 序号 | 名称 | 规格(L*W*H)mm | 单位 | 数量 | 备注
6608 | 1 | 插座 | 220V10A5孔 | 个 | 6 | 五孔插座、底盒（公牛）
| 2 | 电线 | 4平方 | 米 | 30 | 人工、电线、线管（D20PVC）、弯头、三通、直接等
| 3 | 电线 | 2.5平方 | 米 | 24 | 人工、电线、线管（D20PVC）弯头、三通、直接等
| 4 | 墙面开槽 |  | 米 | 15 | 人工
| 5 | 开槽后修补 |  | 项 | 1 | 水泥、河沙、工人、腻子、乳胶漆
6607 | 1 | 增加空开（带漏保） | 63A | 个 | 2 | 空开（正泰）
| 2 | 增加万向吸风罩 | 三节式 | 套 | 1 | PP材质，360度可转
| 3 | 风管 | D110 | 米 | 5 | PVC
| 4 | 风管 | D250 | 米 | 1 | PVC
| 5 | 变接 | D250变D110 | 个 | 1 | PVC
| 6 | 更换窗户玻璃 |  | 项 | 1 | 现有玻璃换成普通玻璃并开孔D260，出风
| 7 | 墙面开槽 |  | 米 | 15
| 8 | 开槽后修补 |  | 项 | 1 | 水泥、河沙、工人、腻子、乳胶漆
| 9 | 电线 | 6平方 | 米 | 33 | 人工、电线、线管（D20PVC）、弯头、三通、直接等
| 10 | 风机 | D250风量1500 | 套 | 1 | PVC材质、D250风量1500
| 11 | 风管支架 | 30*30*1.2MM角钢 | 项 | 1 | 角钢、膨胀等
6606 | 1 | 风机 | D250风量1500 | 套 | 5 | PVC材质、D250风量1500
| 2 | 电子风阀 | D250 | 套 | 4 | PVC材质、D250可调节风阀角度与风量大小
| 3 | 风管 | D315 | 米 | 8 | PVC风管
| 4 | 风管 | D250 | 米 | 4 | PVC风管
| 5 | 变接 | D315变D250 | 个 | 4 | PVC风管
| 6 | 弯头 | D250 | 个 | 1 | PVC风管
| 7 | 开风管出风口 | D320 | 个 | 1
| 8 | 风机风阀控制系统 |  | 套 | 5 | 2.5平方铜心线与风阀控制开关、风机控制开关
| 9 | 通风柜插座 | 380V4孔 | 套 | 4 | 4孔380V
| 10 | 三通 | D315 | 个 | 4 | PVC风管
| 11 | 插座 | 220V10A5孔 | 套 | 6 | 五孔插座、底盒（公牛）
| 12 | 墙面开槽 |  | 米 | 15
| 13 | 开槽后修补 |  | 项 | 1 | 水泥、河沙、工人、腻子、乳胶漆
| 14 | 电线 | 4平方 | 米 | 30 | 人工、电线、线管（D20PVC）、弯头、三通、直接等
| 15 | 电线 | 2.5平方 | 米 | 18 | 人工、电线、线管（D20PVC）、弯头、三通、直接等
| 16 | 电缆线 | 10*3+6*1 | 米 | 20 | 人工、电线、线管（D50PVC）、弯头、三通、直接等
6605 | 1 | 插座 | 220V10A5孔 | 套 | 24 | 五孔插座、底盒（公牛）
| 2 | 墙面开槽 |  | 米 | 60
| 3 | 开槽后修补 |  | 项 | 1 | 水泥、河沙、工人、腻子、乳胶漆
| 4 | 电线 | 4平方 | 米 | 66 | 人工、电线、线管（D50PVC）、弯头、三通、直接等
| 5 | 电线 | 6平方 | 米 | 86 | 人工、电线、线管（D50PVC）、弯头、三通、直接等
| 9 | 直接 | PPR32 | 个 | 2 | PPR
| 10 | 直弯 | PPR32 | 个 | 2 | PPR
| 11 | 三通 | PPR32 | 个 | 2 | PPR
| 12 | D32变D25直接 | PPR | 个 | 2 | PPR
| 13 | D25截止阀 | PPR | 个 | 2
| 14 | 室内D25分支水路明设 |  | 米 | 28 | 多联
| 15 | 直接 | PPR25 | 个 | 4 | 多联
| 16 | 直弯 | PPR25 | 个 | 4 | 多联
| 17 | 三通 | PPR25 | 个 | 6 | 多联
| 18 | D25内丝弯头 |  | 个 | 6 | 多联
| 19 | D50下水管 | PVC管 | 米 | 35 | 多联
| 20 | D50直接 | PVC管 | 个 | 4 | 多联
| 21 | D50直弯 | PVC管 | 个 | 3 | 多联
| 22 | D50三通 | PVC管 | 个 | 6 | 多联
| 23 | D110变D50三通 | PVC管 | 个 | 3 | 多联
| 24 | 不锈钢保护盖 | 304#不锈 | 米 | 16 | 304不锈钢，1.2MM厚
| 25 | 63A空开 |  | 个 | 1 | 空开（正泰）
| 26 | 电线 | 2.5平方 | 米 | 84 | 人工、电线、线管（D50PVC）、弯头、三通、直接等
| 27 | 电线 | 6平方 | 米 | 57 | 人工、电线、线管（D50PVC）、弯头、三通、直接等
| 28 | 钻孔 |  | 项 | 1
6604 | 1 | 增加空开（带漏保） | 63A | 个 | 1 | 空开（正泰）
| 2 | 插座 | 220V10A5孔 | 个 | 8 | 五孔插座、底盒
| 3 | 墙面开槽 |  | 米 | 18
| 4 | 开槽后修补 |  | 项 | 1 | 水泥、河沙、工人、腻子、乳胶漆
| 5 | 电线 | 2.5平方 | 米 | 30 | 人工、电线、线管（D20PVC）、弯头、三通、直接等
| 6 | 电线 | 4平方 | 米 | 30 | 人工、电线、线管（D20PVC）、弯头、三通、直接等
6603 | 1 | 插座 | 220V10A5孔 | 个 | 6 | 五孔插座、底盒
| 2 | 墙面开槽 |  | 米 | 15
| 3 | 开槽后修补 |  | 项 | 1 | 水泥、河沙、工人、腻子、乳胶漆
| 4 | 电线 | 2.5平方 | 米 | 24 | 人工、电线、线管（D20PVC）、弯头、三通、直接等
| 5 | 电线 | 4平方 | 米 | 27 | 人工、电线、线管（D20PVC）、弯头、三通、直接等
| 6 | 直接 | PPR32 | 个 | 3 | 多联
| 7 | 直弯 | PPR32 | 个 | 3 | 多联
| 8 | 三通 | PPR32 | 个 | 2 | 多联
| 9 | D32变D25直接 | PPR | 个 | 2 | 多联
| 10 | D25截止阀 | PPR | 个 | 2 | 多联
| 11 | 室内D25分支水路明设 | PPR | 米 | 33 | 多联
| 12 | 直接 | PPR25 | 个 | 2 | 多联
| 13 | 直弯 | PPR25 | 个 | 6 | 多联
| 14 | 三通 | PPR25 | 个 | 10 | 多联
| 15 | D25内丝弯头 |  | 个 | 8 | 多联
| 16 | D50下水管 | PVC管 | 米 | 24 | 多联
| 17 | D50直接 | PVC管 | 个 | 4 | 多联
| 18 | D50直弯 | PVC管 | 个 | 3 | 多联
| 19 | D50三通 | PVC管 | 个 | 5 | 多联
| 20 | D110变D50三通 | PVC管 | 个 | 2 | 多联
| 21 | 不锈钢保护盖 |  | 米 | 15 | 材质1.2厚不锈钢
| 22 | 更换63A空开（带漏保） |  | 个 | 1 | 更换空开
| 23 | 电线 | 2.5平方 | 米 | 66 | 人工、电线、线管（D20PVC）、弯头、三通、直接等
| 24 | 电线 | 6平方 | 米 | 90 | 人工、电线、线管（D20PVC）、弯头、三通、直接等
| 25 | 50及以下钻孔费 |  | 个 | 2 | 机具人工费
| 26 | 橡胶垫 |  | 个 | 54 | 用橡胶垫抬高桌角、走排水管，含人工安装
6602 | 1 | 风机 | D250风量1500 | 套 | 5 | PVC材质、D250风量1500
| 2 | 电子风阀 | D250 | 套 | 4 | PVC材质、D250可调节风阀角度与风量大小
| 3 | 风管 | D315 | 米 | 8 | PVC风管
| 4 | 风管 | D250 | 米 | 4 | PVC风管
| 5 | 变接 | D315变D250 | 个 | 4 | PVC风管
| 6 | 弯头 | D250 | 个 | 1 | PVC风管
| 7 | 开风管出风口 | D320 | 个 | 1
| 8 | 风机风阀控制系统 |  | 套 | 5
| 9 | 三通 | D315 | 个 | 4 | PVC
| 14 | 电线 | 2.5平方 | 米 | 60 | 人工、电线、线管（D20PVC）、弯头、三通、直接等
6501 |  | 插座 |  | 个 | 30 | 五孔插座、底盒
|  | 墙面开槽 |  | 米 | 24
|  | 开槽后修补 |  | 个 | 1
|  | 电线 | 6平方 | 个 | 66 | 人工、电线、线管（D20PVC）、弯头、三通、直接等
|  | 电线 | 4平方 | 个 | 99 | 人工、电线、线管（D20PVC）、弯头、三通、直接等
6511 | 2 | 进水管 | PPR32 | 米 | 45 | 多联
| 3 | 直接 | PPR32 | 个 | 6 | 多联
| 4 | 直弯 | PPR32 | 个 | 6 | 多联
| 5 | 三通 | PPR32 | 个 | 5 | 多联
| 6 | 32截止阀 |  | 个 | 2 | 多联
| 7 | 出水管 | D75PVC | 米 | 20 | 多联
| 8 | 直接 | D75PVC | 个 | 3 | 多联
| 9 | 直弯 | D75PVC | 个 | 7 | 多联
| 10 | 三通 | D75PVC | 个 | 4 | 多联
| 11 | 110变75三通 | D75PVC | 个 | 2 | 多联
| 12 | 不锈钢保护盖 |  | 米 | 24 | 材质1.2厚304不锈钢。
| 13 | 更换63A空开（带漏保） |  | 个 | 3 | 空开（正泰）
| 14 | 电线 | 2.5平方 | 米 | 55 | 人工、电线、线管（D20PVC）、弯头、三通、直接等
| 15 | 电线 | 6平方 | 米 | 30 | 人工、电线、线管（D20PVC）、弯头、三通、直接等
| 16 | 钻孔费 |  | 个 | 2 | 人工费
| 17 | 定制装饰门 |  | 项 | 1 | 开孔600*600,铝合金边框，镀锌盖板，含运费及安装
| 18 | 排水处外墙开洞 |  | 项 | 1 | 人工费
| 19 | 单口水龙头 |  | 套 | 1 | 陶瓷铜心龙头
总计
备注：实验室改造，每间实验室只提供水电接口。其余的材料和工作由施工方完成，并保证改造后的实验室能正常使用。