附件二 公共实训中心6栋实训楼改造工程清单及实施要求

1.装饰装修工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目说明 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三层 | 拆除部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原隔墙拆除 | 200mm厚墙体拆除 | m³ | 65.79 |  |  |
| 2 | 出渣 |  | 项 | 1.00 |  |  |
|  | 隔墙部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 50mm厚金属面双面玻镁岩棉净化板隔墙(手工板） | 1.名称：50mm厚金属面双面玻镁岩棉净化板隔墙； 2.规格：50型，双面0.476mm彩钢板 3.芯材：玻镁芯材，双面 4.耐火极限≧1小时； 5.配套龙骨及配件，含铝合金阴、阳圆角，槽铝，天地圆弧等 | ㎡ | 388.35 |  |  |
| 2 | 配套铝材(手工板） | 1.规格：手工板专用铝型材； 2.升降地槽、圆柱、圆弧，铝材厚度≥1.0mm; 3.要求：磨沙/电镀处理。 | ㎡ | 388.35 |  |  |
| 3 | 踢脚线 | R50圆弧铝踢脚线 | m | 172.60 |  |  |
|  | 门窗部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 50型钢制成品单开门GZM1024 | 1.规格：1000*2400mm,带观察窗； 2.钢制板洁净单开门,带同色钢制平齐门框； 3.门套钢板厚度不小于1.2mm，门框厚度为50mm； 4.门扇厚度不小于0.8mm，填充物为岩棉； 5.含门锁，闭门器，五金件。 | 樘 | 5.00 |  |  |
| 2 | 50型钢制成品单开门GZM1224 | 1.规格：1200*2400mm,带观察窗； 2.钢制板洁净单开门,带同色钢制平齐门框； 3.门套钢板厚度不小于1.2mm，门框厚度为50mm； 4.门扇厚度不小于0.8mm，填充物为岩棉； 5.含门锁，闭门器，五金件。 | 樘 | 2.00 |  |  |
| 3 | 洁净中空钢化玻璃窗JJ5815 | 1、名称：50型洁净双层中空钢化玻璃窗 2、规格：5800*1500mm，双层中空钢化玻璃 3、窗框：铝合金框，外直角内圆弧角透视窗 | m² | 8.70 |  |  |
| 4 | 洁净中空钢化玻璃窗JJ4515 | 1、名称：50型洁净双层中空钢化玻璃窗 2、规格：4500*1500mm，双层中空钢化玻璃 3、窗框：铝合金框，外直角内圆弧角透视窗 | m² | 20.25 |  |  |
| 5 | 洁净中空钢化玻璃窗JJ5615 | 1、名称：50型洁净双层中空钢化玻璃窗 2、规格：5600*1500mm，双层中空钢化玻璃 3、窗框：铝合金框，外直角内圆弧角透视窗 | m² | 8.40 |  |  |
| 6 | 洁净中空钢化玻璃窗JJ1815 | 1、名称：50型洁净双层中空钢化玻璃窗 2、规格：1800*1500mm，双层中空钢化玻璃 3、窗框：铝合金框，外直角内圆弧角透视窗 | m² | 2.70 |  |  |
| 四层 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原隔墙拆除 | 200mm厚墙体拆除 | m³ | 84.63 |  |  |
| 2 | 出渣 |  | 项 | 1.00 |  |  |
|  | 隔墙部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 50mm厚金属面双面玻镁岩棉净化板隔墙 | 1.名称：50mm厚金属面双面玻镁岩棉净化板隔墙； 2.规格：50型，双面0.476mm彩钢板 3.芯材：玻镁芯材，双面 4.耐火极限≧1小时； 5.配套龙骨及配件，含铝合金阴、阳圆角，槽铝，天地圆弧等 | ㎡ | 661.32 |  |  |
| 2 | 配套铝材 | - 1.规格：手工板专用铝型材； - 2.升降地槽、圆柱、圆弧，铝材厚度≥1.0mm; 3.要求：磨砂/电镀处理。 | ㎡ | 661.32 |  |  |
| 3 | 踢脚线 | R50圆弧铝踢脚线 | M | 294.00 |  |  |
|  | 门窗部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 50型钢制成品单开门GZM1024 | 1.规格：1000*2400mm,带观察窗； 2.钢制板洁净单开门,带同色钢制平齐门框； 3.门套钢板厚度不小于1.2mm，门框厚度为50mm 4.门扇厚度不小于0.8mm，填充物为岩棉 5.含门锁，闭门器，五金件 | 樘 | 12.00 |  |  |
| 2 | 50型钢制成品单开门GZM1224 | - 1.规格：1200*2400mm,带观察窗； 2.钢制板洁净单开门,带同色钢制平齐门框； 3.门套钢板厚度不小于1.2mm，门框厚度为50mm 4.门扇厚度不小于0.8mm，填充物为岩棉 5.含门锁，闭门器，五金件 | 樘 | 9.00 |  |  |
| 3 | 洁净中空钢化玻璃窗JJ7215 | 1、名称：50型洁净双层中空钢化玻璃窗（手工板） 2、规格：7200*1500mm，双层中空钢化玻璃 3、窗框：铝合金框，外直角内圆弧角透视窗 | m² | 10.80 |  |  |
| 4 | 洁净中空钢化玻璃窗JJ3015 | 1.名称：50型洁净双层中空钢化玻璃窗（手工板） 2.规格：3000*1500mm，双层中空钢化玻璃 3.窗框：铝合金框，外直角内圆弧角透视窗 | m² | 4.50 |  |  |
| 5 | 洁净中空钢化玻璃窗JJ3315 | 1.名称：50型洁净双层中空钢化玻璃窗（手工板） 2.规格：3300*1500mm，双层中空钢化玻璃 3.窗框：铝合金框，外直角内圆弧角透视窗 | m² | 4.95 |  |  |
| 6 | 洁净中空钢化玻璃窗JJ3515 | 1.名称：50型洁净双层中空钢化玻璃窗（手工板） 2.规格：3500*1500mm，双层中空钢化玻璃 3.窗框：铝合金框，外直角内圆弧角透视窗 | m² | 5.25 |  |  |
| 1 | 50mm厚金属面双面玻镁岩棉净化板吊顶 | 1.名称：50mm厚金属面双面玻镁岩棉净化板吊顶； 2.规格：50型，双面0.476mm彩钢板3.芯材：玻镁芯材，双面 4.耐火极限≧1小时； 5.配套龙骨及配件，含铝合金阴、阳圆角，槽铝，天地圆弧等。 | ㎡ | 69.6 |  |  |
| 2 | 配套铝材(手工板） | 1.规格：手工板专用铝型材； 2.升降地槽、圆柱、圆弧，铝材厚度≥1.0mm； 3.要求：磨砂/电镀处理。 | ㎡ | 69.6 |  |  |
| 3 | 高晶硅钙板吊顶600*600mm | 1.δ0.8mm镀锌钢材专用龙骨; 2.600*600mm*δ8mm高晶板; 3.要求：国标。 | ㎡ | 189.34 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

2.电路改造工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED嵌入平板灯1200x300 | 1.名称：LED超薄平板灯 2.规格:48W，LED光源 每瓦不小于3800lm 1200mm*300 3.材质：铝合金边框 4.安装形式:龙骨嵌入式安装 | 套 | 24 |  |  |  |
| 2 | 空调调速器 | 1.型号:86型; 2.规格:详细情况见设计图纸; 3.安装方式:暗装; 4.名称:空调调速器 5.开槽+开孔+辅材+修复 | 个 | 4 |  |  |  |
| 3 | 安全型单相五孔插座10A | 1.型号:86型; 2.规格:220V/10A; 3.安装方式:暗装; 4.其他:密闭; 5.名称:五孔插座; 6.开槽+开孔+辅材+修复 | 个 | 216 |  |  |  |
| 4 | 安全型单相空调三孔插座 | 1.型号:86型; 2.规格:220V; 3.安装方式:暗装; 4.其他:密闭; 5.名称:三孔插座; 6.开槽+开孔+辅材+修复 | 个 | 23 |  |  |  |
| 5 | 安全型三相空调三孔插座 | 1.型号:86型; 2.规格:380V; 3.安装方式:暗装; 3.其他:密闭; 5.名称:三孔插座; 6.开槽+开孔+辅材+修复 | 个 | 10 |  |  |  |
| 6 | 配电箱AL | 1.名称:照明配电箱4AL 2.规格：450x600x180mm 3.材质：冷轧钢板，厚度不小于1.2mm，表面喷涂绝缘层。 4.安装方式:电井内明装 5.进线方式：上进上出 6.箱内元器件规格详见配电箱系统图 7.开槽+开孔+辅材+修复 | 个 | 17 |  |  |  |
| 7 | 天花/地面预留接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格：86型 3.安装：根据预留设备用电高度调整接线盒位置 4.其它：预留2米线 5.开槽+开孔+辅材+修复 | 个 | 40 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆WDZA-YJY-4*95+1*50 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-YJY-4*95+1*50mm2 3.材质：铜 4.其他:符合规范及图纸设计要求 | m | 27 |  |  |  |
| 9 | 电力电缆WDZA-YJY-4*70+1*35 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-YJY-4*70+1*35mm2 3.材质：铜 4.其他:符合规范及图纸设计要求 | m | 49 |  |  |  |
| 10 | 电力电缆WDZA-YJY-4*50+1*25 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-YJY-4*50+1*25mm2 3.材质：铜 4.其他:符合规范及图纸设计要求 | m | 30 |  |  |  |
| 11 | 电力电缆WDZA-YJY-4*35+1*16 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-YJY-4*35+1*16mm2 3.材质：铜 4.其他:符合规范及图纸设计要求 | m | 84 |  |  |  |
| 12 | 电力电缆WDZA-YJY-4*25+1*16 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-YJY-4*25+1*16mm2 3.材质：铜 4.其他:符合规范及图纸设计要求 | m | 134 |  |  |  |
| 13 | 电力电缆WDZA-YJY-5*16 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-YJY-5*16mm2 3.材质：铜 4.其他:符合规范及图纸设计要求 | m | 191 |  |  |  |
| 14 | 电力电缆WDZA-YJY-5*10 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-YJY-5*10mm2 3.材质：铜 4.其他:符合规范及图纸设计要求 | m | 26 |  |  |  |
| 15 | 电力电缆WDZA-YJY-5*6 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-YJY-5*6mm2 3.材质：铜 4.其他:符合规范及图纸设计要求 | m | 210 |  |  |  |
| 16 | 电力电缆WDZA-YJY-5*4 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-YJY-5*4mm2 3.材质：铜 4.其他:符合规范及图纸设计要求 | m | 391 |  |  |  |
| 17 | 配线WDZB-BYJ-3*4mm2 | 1.配线形式:详细情况见设计图纸; 2.规格:WDZC-BYJ-3*4mm2; 3.配线部位:详细情况见设计图纸; | m | 1067 |  |  |  |
| 18 | 配线WDZB-BYJ-3*6mm2 | 1.配线形式:详细情况见设计图纸; 2.规格:WDZC-BYJ-3*10mm2; 3.配线部位:详细情况见设计图纸; | m | 274 |  |  |  |
| 19 | 配线WDZB-BYJ-3*10mm2 | 1.配线形式:详细情况见设计图纸; 2.规格:WDZC-BYJ-3*10mm2; 3.配线部位:详细情况见设计图纸; | m | 127 |  |  |  |
| 20 | 配线WDZA-YJY-4x2.5mm2 | 1.配线形式:详细情况见设计图纸; 2.规格:WDZA-YJY-4x2.5mm2; 3.配线部位:详细情况见设计图纸; | m | 22 |  |  |  |
| 21 | 配管SC100 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:明敷 5.其他:符合规范及图纸设计要求 6.制作+安装 | m | 27 |  |  |  |
| 22 | 配管SC80 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:明敷 5.其他:符合规范及图纸设计要求 6.制作+安装 | m | 49 |  |  |  |
| 23 | 配管SC65 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:明敷 5.其他:符合规范及图纸设计要求 6.制作+安装 | m | 115 |  |  |  |
| 24 | 配管SC50 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明敷 5.其他:符合规范及图纸设计要求 6.开槽+开孔+辅材+修复 | m | 326 |  |  |  |
| 25 | 配管SC40 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗敷 5.其他:符合规范及图纸设计要求 6.开槽+开孔+辅材+修复 | m | 26 |  |  |  |
| 26 | 配管SC32 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗敷 5.其他:符合规范及图纸设计要求 6.开槽+开孔+辅材+修复 | m | 205 |  |  |  |
| 27 | 配管SC25 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其他:符合规范及图纸设计要求 6.开槽+开孔+辅材+修复 | m | 1761 |  |  |  |
|  | 取费合计 |  |  |  |  |  |  |

3.给排水系统工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、给水部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PP-R给水管 DN15 | 1.输送介质(给水、排水、热煤气、燃气、雨水）:给水 2.材质:PP-R冷水管（含管件,吊架） 3.型号、规格:DN15 4.连接方式:热熔 5.安装部位(室内、外):室内 6.接头+辅材+开槽+开孔 | m | 227 |  |  |  |
| 2 | PP-R给水管 DN20 | 1.输送介质(给水、排水、热煤气、燃气、雨水）:给水 2.材质:PP-R冷水管（含管件,吊架） 3.型号、规格:DN20 4.连接方式:热熔 5.安装部位(室内、外):室内 6.接头+辅材+开槽+开孔 | m | 24 |  |  |  |
| 3 | PP-R给水管 DN32 | 1.输送介质(给水、排水、热煤气、燃气、雨水）:给水 2.材质:PP-R冷水管（含管件,吊架） 3.型号、规格:DN32 4.连接方式:热熔 5.安装部位(室内、外):室内 6.接头+辅材+开槽+开孔 | m | 85 |  |  |  |
| 4 | PP-R给水管 DN40 | 1.输送介质(给水、排水、热煤气、燃气、雨水）:给水 2.材质:PP-R冷水管（含管件,吊架） 3.型号、规格:DN40 4.连接方式:热熔 5.安装部位(室内、外):室内 6.接头+辅材+开槽+开孔 | m | 8 |  |  |  |
| 5 | PP-R给水管 DN50 | 1.输送介质(给水、排水、热煤气、燃气、雨水）:给水 2.材质:PP-R冷水管（含管件,吊架） 3.型号、规格:DN50 4.连接方式:热熔 5.安装部位(室内、外):室内 6.接头+辅材+开槽+开孔 | m | 26 |  |  |  |
| 6 | 截止阀De32 | 1.安装部位:给水管 2.名称：截止阀 3.材质、规格:PPR截止阀De32 4.连接形式:热熔连接 | 个 | 8 |  |  |  |
| 7 | 给排水管道支架 | 制作安装 | m | 150 |  |  |  |
| 1 | PE排水管 DN100 | 1.输送介质(给水、排水、热煤气、燃气、雨水）：排水 2.材质:PE管（含管件,吊架） 3.型号、规格:DN100 4.连接方式:粘接 5.安装部位(室内、外):室内 6.接头+辅材 | m | 136 |  |  |  |
| 2 | PE排水管 DN75 | 1.输送介质(给水、排水、热煤气、燃气、雨水）:排水 2.材质:PE管（含管件，吊架) 3.型号、规格:DN75 4、连接方式:粘接 5、安装部位(室内、外):室内 6.接头+辅材 | m | 60 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢净化地漏 DN75 | 1.安装部位:不锈钢净化地漏 2.名称：中空两用地漏 3.材质、规格:304不锈钢方防臭地漏φ75，水封不得小于50mm； 4.接头+辅材 | 个 | 8 |  |  |  |
| 4 | 楼板开孔DN50-110 | 1、名称：墙体开洞 2、规格型号：Φ50--Φ110，混凝土楼板 | 个 | 61 |  |  |  |
|  | 取费合计 |  |  |  |  |  |  |

- 实施要求

| 基础装修 | 楼地面工程： （1）本工程(楼)地面装修应符合《建筑地面设计规范》GB50037-2013及《自流平地面工程技术规程》JGJ/ T175-2018的规定。 （2）地面工程质量应符合《建筑地面工程施工质量验收规范 》GB50209-2010的要求， （3）有水空间与非用水空间楼地面交接处应有防止水流入非用水房间的措施，做防水涂料不应少于2道，符合《GB55030-2022》4.6建筑室内工程的要求。 （4）塑胶地板地面按内装修03 J502- 3图集第A15页规范施工；材质、色调、铺贴样式应符合甲方要求及现行产品标准；与管道结合处严密、牢固、平整，踢脚条与塑料地面连接紧密，踢脚T条上沿要平直，全长高差。 （5）其它材料做法详见材料表的要求及装修材料构造做法表。 |
| --- | --- |
|  | 墙体(隔墙)工程 （1）建筑设计的墙体，在室内设计中没有变动的部分定位尺寸构造，做法详见原建施图。 （2）本工程室内新增内隔墙具体位置见平面布置图。 （3） 新建龙骨隔墙加饰面完成面厚度120mm，燃烧性能(A级)； 彩钢板完成面厚度50mm，燃烧性能(A级)满足耐火极限不小于1.0小时。 （4）图中门、窗洞如需在已有结构墙体上开洞，须采取结构加固措施，且与开洞同时进行。 （5）经钢龙骨墙做到梁(板)底，内填隔音(防火)棉，采用C89轻钢龙骨双面、双层10mm厚硅酸钙板。详见室内装修构造做法表《120厚装配式洁净不燃板隔墙》。 （6）室内墙面防水层不应小于1道。 卫生间等用水房间的墙体应做防水层。淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度。盟洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm。按GB55030- 2022标准要求。 （7）其他材料做法详见材料表的要求及装修材料构造做法表。 |
|  | 吊顶工程 （1）首先确认施工部位，测量设计标高与实际高是否相符，如果天棚标高受到其他设施的影啊，即报交技术组责人落实解决，根据确认的标高，准确地在四周墙上弹1m高水平线，且按如下的内容进行严格的施工。 （2）本工程吊顶材料的燃烧性能均应符合《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)。 （3）熟识图纸，了解天棚上的灯具、空调风口、喷淋、烟感等具体位置，使主龙骨在吊放时尽量避开。 （4）吊杆及龙骨的安装间距、配件的安装方式应符合设计要求。后置埋件、钢筋吊杆应进行防腐处理。 （5）吊原板安装前应完成吊顶内所有管线、设备的安装及隐蔽工程验收。 （6）轻钢龙骨石膏板天花吊顶按内装修03J502-2图集第A20页规范施工。 （7）金属板天花吊顶根据设计选择的金属板型号及龙骨类型按内装修03J502-2图集规范施工。 （8）所有原建筑钢筋混凝土天花楼板制乳胶漆空间，原天花楼板底必需清理干净，不平的地方需抹灰浆找平，抹灰层之间如有必要需加Φ1@22型200宽的钢丝网，钢丝网必须与混凝土天花楼板固定牢固。 （9）天棚批腻子调入10 %清油以增加基层的硬度。所有天花无机涂料饰面均为三底两面。 （10）吊顶工程中吊杆距主龙骨端部距离不得大于200mm，当大于200mm时，应增加吊杆；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑选用L40*40*4热镀锌角钢固定，按现场情况有序排列；当吊顶层距上层楼板下皮的距离大于2500mm时，需增设吊顶转换层，采用规格为L40*40 *4热镀锌角钢固定，转换层同梁板结构进行固定。转换层采用井字型进行布设。 （11）其它村料做法详见材料表的要求及装修材料构造做法表。 |
|  | 门窗工程 （1）所有门以门表为准，如门表尺寸与现场不符需与设计师联系调整。首先根据门表，检查门的型号、规格、门框颜色，木门材质是否符合要求，然后进行门窗的安装工作。 （2）门窗安装应满足《建筑玻璃应用技术规程 》JGJ113- 2015及相关规范要求。 （3）除特殊标注注明外，所有的防火门为钢质防火门。有特殊饰面材质要求的门，对原钢质防火门进行装饰后不可以改变原防火门防火等级。 （4）门扇应开启灵活，无倒翘，阻湍及反弹现象，五金配件齐全、位置正确。 （5）门的安装质量允许偏差要根据门的材料装修标准高低，再结合国家验收规范不得超出本工程的实际要求。 （6）门窗选料、颜色、玻璃由甲方选定。 （7）若有防火门窗、 防火卷帘，必须使用消防审批部门批准的产品， 安装技术要求及埋件位置由厂家提供。 |
|  | 油漆涂料工程 （1）在施工前根据图纸要求，应先做至少两块不少于 300*300mm的饰面进行油漆。样品制好后，待业主认可方能大面积施工。 （2）工具：所用于油漆的工具排笔都必须是清洁、干净、无异物，包括喷漆的压缩机、管道和喷枪都要干净。 （3）环境：所有装饰件的油漆施工都应该是在干净的环境中进行油漆作业时，严禁在封闭的地方进行，为了安全一定要通风透气。 （4）油漆的材料：油漆选用要按照设计要求进行，所有油漆材料必须有产品合格证及商检测试报告。并在储存有效期内使用。 （5）工艺程序要求: 1）非原本色的油漆(手扫漆)表面要先补灰，补灰腻子的材料必须适应油漆的附着，避免脱层现象；灰层厚度适当， 待干透后再进行反复打磨，直至光滑平整无缺陷、不出现裂口为止；还应注意根据使用部位，基层材料底涂料和面涂料的不同性能，合理地选用腻子的配合比。 2）清漆油漆的施工需分层次进行，不同的漆类进行的次数均不相同，严禁一次性完成；对本色清漆的装饰面，先进行润油粉清漆封闭处理，刷漆四遍(防止饰面受污染)再进行加工成型后补钉孔，补灰缝打砂纸，去粉尘后，喷漆八遍，不能有发白现象，不能有微细气泡等缺陷。后罩高档聚脂漆，做完的油漆面应平滑。 3）不管是油制还是喷射施工，对非油漆部位应先保护起来，严禁有油漆粘上后再铲除的处理方式。 |
|  | 其他： 1.凡设计中的未尽事宜或错、漏、不详等处，请在施工中及时与设计方取得联系共同协商解决。并按国家现行相关规范及标准进行施工。 2.建筑内围护结构的材质应达到国家现行防火规范的防火要求。 3.所使用的装修材料符合健康环保标准，环保等级达到E1及以上 4.本说明未尽事宜，均按国家现行有关施工及验收规范执行。 |
| 电路改造 | 各类负荷容量： 负荷容量详见附件配电系统图。 供电源:实验大楼总配电箱入户电缆线。 配电箱主电源引自实验大楼楼层电箱,各楼层电箱接入实验室大楼总配电箱。 |
|  | 电气照明与装修的配合： 1.所有电气照明的灯具、插座、开关、配电箱等的位置除专业规范要求外，结合电气图纸施工，若装饰有特殊定位尺寸需要符合装饰设计所定的要求，如有不符或遗漏，应及时通知设计单位，由设计单位确定具体位置后才能施工。 2.当照明灯具、开关插座等电气设施高温部位靠近木制品或其他非A级装修材料时，应采用隔热、散热等防火保护措施：灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级；配电箱安装在不低于B1级的装修材料上。 3.电气照明的管线铺设及需隐藏的灯具挂件。应做好配合工作，非照明系统的各种暗装的管线应尽早联系相关单位，在施工过程中做好各项隐蔽工程工作，以免造成不必要的返工。 4.各类服务、接待合内部的信息、电源、终端需做配合开孔工作。 |
|  | 设备选择及安装: 1.所使用的装修材料符合健康环保标准，环保等级达到E1及以上。 2.电线电缆阻燃等级B级及以上，电线电缆燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为tl级及以上、燃烧滴落物/微粒等级为dl级及以上。 3.成交供应商在进场前需要提供下列电路改造材料质量检测报告： 电力电缆WDZA-YJY-4*95+1*50；电力电缆WDZA-YJY-4*70+1*35；电力电缆WDZA-YJY-4*50+1*25 电力电缆WDZA-YJY-4*35+1*16；电力电缆WDZA-YJY-4*25+1*16；电力电缆WDZA-YJY-5*16 电力电缆WDZA-YJY-5*10 ；电力电缆WDZA-YJY-5*6；电力电缆WDZA-YJY-5*4 配线WDZB-BYJ-3*4mm2；配线WDZB-BYJ-3*6mm2；配线WDZB-BYJ-3*10mm2； 配线WDZA-YJY-4x2.5mm2 4.成交供应商必须提供主要材料样板、装修材料进货时应有质量保证资料，经核检无误后才能进场使用。 5.其余技术要求详见对应图纸。 |
| 给排水工程 | 给排水与装修的配合 1.给排水的定位应按照确认后的设备样板的安装要求,结合给排水施工图施工。 2.所有后施I的排水沟及地漏的走水坡度必须严格按照施工规范进行施工。 3.其余技术要求详见对应图纸。 |