附件二 采购清单及技术参数要求

| 序号 | 产品/服务名称 | 技术参数及配置要求 | 数量 | 单位 | 品牌或制造厂商 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合式新风空调机组 （洁净间） | 1.组合式新风空调机组 2.送风量≥4100m3/h； 3.机外余压≥850Pa； 4.制冷量≥56.0kw； 5.制热量≥52.0kw； 6.新风机风机功率≥4kw（电源380v/50HZ）； 7.外机功率≥19.6kw 8.功能段：进风段+过滤段（G4板式F8袋式）+直膨段+风机段+扩散段+出风段 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 直流变频多联机室外机 | 1.名称：直流变频多联机室外机 2.制冷量≥18kw 3.制热量≥20kw 4.制冷功率≥5.3kw 5.制热功率≥5kw 6.采用R410a环保冷媒 7.具体做法：落地式安装、配弹簧减震器 | 2.00 | 台 |  |  |  |
| 3 | 多联风管式室内机 | 1.名称:多联风管式室内机 2.制冷量≥3.2kw 3.制热量≥3.6kw 4.输入功率≥0.065kw 5.安装方式：吊装 6.试压要求:检查接线 | 2.00 | 台 |  |  |  |
| 4 | 多联风管式室内机 | 1.名称:多联风管式室内机 2.制冷量≥14.0kw 3.制热量≥15.5kw 4.输入功率≥0.257kw 5.安装方式：吊装 6.试压要求:检查接线 | 2.00 | 台 |  |  |  |
| 5 | 风管式一拖一分体空调 | 1.名称:风管式一拖一分体空调 2.制冷量≥12.0kw 3.制热量≥13.5kw 4.内机功率≥0.26kw 5.外机功率≥5.89kw 6.安装方式：吊装 7.试压要求:检查接线 | 3.00 | 套 |  |  |  |
| 6 | 风管式一拖一分体空调 | 1.名称:风管式一拖一分体空调 2.制冷量≥14.0kw 3.制热量≥16.0kw 4.内机功率≥0.29kw 5.外机功率≥5.91kw 6.安装方式：吊装 7.试压要求:检查接线 | 5.00 | 套 |  |  |  |
| 二、管道及风口部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无磷紫铜管 | 1.名称: 无磷紫铜管; 2.规格: φ6.35mm 3.铜管氮气吹扫 4.铜管气密性试验 5.铜管加注冷媒 | 58.40 | 米 |  |  |  |
| 2 | 无磷紫铜管 | 1.名称: 无磷紫铜管; 2.规格: φ9.52mm 3.铜管氮气吹扫 4.铜管气密性试验 5.铜管加注冷媒 | 200.60 | 米 |  |  |  |
| 3 | 无磷紫铜管 | - 名称: 无磷紫铜管; - 2.规格: φ12.7mm - 3.铜管氮气吹扫 - 4.铜管气密性试验 - 5.铜管加注冷媒 | 28.40 | 米 |  |  |  |
| 4 | 无磷紫铜管 | 1.名称: 无磷紫铜管; 2.规格: φ15.88mm 3.铜管氮气吹扫 4.铜管气密性试验 5.铜管加注冷媒 | 171.50 | 米 |  |  |  |
| 5 | 无磷紫铜管 | 1.名称: 无磷紫铜管; 2.规格: φ19.05mm 3.铜管氮气吹扫 4.铜管气密性试验 5.铜管加注冷媒 | 59.10 | 米 |  |  |  |
| 6 | 冷凝水管 | 1.名称:冷凝水管， 2.规格：DN20; 3.材质:ppr材质; 4.焊接方法:详设计和规范; | 154.20 | 米 |  |  |  |
| 7 | 冷凝水管 | 1.名称:冷凝水管， 2.规格：DN25; 3.材质:ppr材质; 4.焊接方法:详设计和规范; | 50.60 | 米 |  |  |  |
| 8 | 冷凝水管 | 1.名称:冷凝水管， 2.规格：DN32; 3.材质:ppr材质; 4.焊接方法:详设计和规范; | 108.30 | 米 |  |  |  |
| 9 | 保温套管 | 1.名称：保温套管; 2.规格：φ6*25mm 3.材质：B1级橡塑保温 4.安装方式：胶水连接 | 58.40 | 米 |  |  |  |
| 10 | 保温套管 | 1.名称：保温套管; 2.规格：φ10*25mm 3.材质：B1级橡塑保温 4.安装方式：胶水连接 | 200.60 | 米 |  |  |  |
| 11 | 保温套管 | 1.名称：保温套管; 2.规格：φ13*25mm 3.材质：B1级橡塑保温 4.安装方式：胶水连接 | 28.40 | 米 |  |  |  |
| 12 | 保温套管 | 1.名称：保温套管; 2.规格：φ16*32mm 3.材质：B1级橡塑保温 4.安装方式：胶水连接 | 171.50 | 米 |  |  |  |
| 13 | 保温套管 | 1.名称：保温套管; 2.规格：φ20*32mm 3.材质：B1级橡塑保温 4.安装方式：胶水连接 | 59.10 | 米 |  |  |  |
| 14 | 保温套管 | 1.名称：保温套管; 2.规格：dn20*20mm 3.材质：B1级橡塑保温 4.安装方式：胶水连接 | 154.20 | 米 |  |  |  |
| 15 | 保温套管 | 1.名称：保温套管; 2.规格：dn25*20mm 3.材质：B1级橡塑保温 4.安装方式：胶水连接 | 50.60 | 米 |  |  |  |
| 16 | 保温套管 | 1.名称：保温套管; 2.规格：dn32*20mm 3.材质：B1级橡塑保温 4.安装方式：胶水连接 | 108.30 | 米 |  |  |  |
| 17 | 镀锌风管 | 1.名称:镀锌风管; 2.材质:镀锌; 3.形状:矩形，630＜长边长(mm）≤1000; 4.板材厚度:0.75mm厚; 5.接口形式:法兰连接; 6.风管漏风、漏光试验 | 70.30 | m² |  |  |  |
| 18 | 镀锌风管 | 1.名称:镀锌风管; 2.材质:镀锌; 3.形状:矩形，1000＜长边长(mm）≤1500; 4.板材厚度:1.0mm厚; 5.接口形式:法兰连接; 6.风管漏风、漏光试验 | 81.80 | m² |  |  |  |
| 19 | 橡塑保温板 | 1.名称：橡塑保温板; 2.规格： 25MM 3.材质：闭孔橡塑保温材料(难燃B1级)保温 3，安装方式：胶水连接 | 3.80 | m³ |  |  |  |
| 20 | 铝合金双层百叶 | 1.名称: 铝合金双层百叶; 2.规格: 400*400mm; 3.材质: 铝合金; | 32 | 个 |  |  |  |
| 21 | 铝合金单层百叶 | 1.名称: 铝合金单层百叶; 2.规格: 800*300mm; 3.材质: 铝合金; | 2 | 个 |  |  |  |
| 22 | 铝合金单层百叶 | 1.名称: 铝合金单层百叶; 2.规格: 1200*300mm; 3.材质: 铝合金; | 10 | 个 |  |  |  |
| 三、控制部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配线 | 1.名称：室内机控制线 2.规格:RVV-3*1mm; 3.套管：SC16 | 72.20 | m |  |  |  |
| 2 | 配线 | 1.名称：室外机控制线 2.规格:RVV4*2.5mm 3.套管：SC16 | 158.60 | m |  |  |  |
| 3 | 液晶控制面板 | 1.名称:液晶控制面板; 2.规格:86型; 3.安装形式:暗装; | 12.00 | 个 |  |  |  |
| 四、其它部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阻尼弹簧减震器 | 1、名称：阻尼弹簧减震器 2、型号：AFC型 3、材质：铸铁壳体、内置减震弹簧，单个承重为80kg | 8.00 | 套 |  |  |  |
| 2 | 室内机安装、调试 |  | 12.00 | 套 |  |  |  |
| 3 | 室外机安装、调试 |  | 2.00 | 套 |  |  |  |
| 4 | 安装辅料 | 含帆布软接等 | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  | 合计（小写） |  |  |  |  |