## Sheet2
工 程 量 清 单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
建筑与装饰工程
0101 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合 2.弃土运距：投标人自行考虑 3.取土运距：投标人自行考虑 | m² | 411.84 | 1.41
2 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度;综合 3.弃土运距：投标人自行考虑 | m³ | 20.95 | 16.81
3 | 010101004004 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度;综合 3.弃土运距：投标人自行考虑 | m³ | 238.11 | 16.76
4 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：素土、夯填 3.填方粒径要求：满足设计及规范要求 | m³ | 202 | 7.68
5 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合 2.运距：由投标人自行决定 | m³ | 57.06 | 35.93
6 | 010401003008 | 实心砖墙 | 1.墙厚：240mm 2.其他:详设计 | m³ | 66.76 | 574.8
7 | 010401012035 | 砖砌台阶 | 1.名称、部位:台阶 2.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm 3.形状截面:见施工图 4.勾缝要求:不勾缝 5.砂浆强度等级:M5干混砌筑砂浆 6.面层 20厚花岗石 | m² | 3.8
8 | 010401014009 | 散水排水沟 | 1.详见18J812-4-2a | m | 96.4
0105 混凝土及钢筋混凝土工程
9 | 010507007041 | C15商品混凝土包裹柱脚 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土 C15 2.其他:满足技术规范、施工验收规范及文件要求 | m³ | 1.22
10 | 010501001010 | C15商品混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土 C20 2.其他:满足技术规范、施工验收规范及文件要求 | m³ | 7.12
11 | 010501003011 | C30商品混凝土独立基础 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土 C30 2.其他:满足技术规范、施工验收规范及文件要求 | m³ | 26.53
12 | 010501003011 | C25商品混凝土填充墙基础 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土 C25 2.其他:满足技术规范、施工验收规范及文件要求 | m³ | 12.03
13 | 010502001012 | C30商品混凝土现浇矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土 C30 2.其他:满足技术规范、施工验收规范及文件要求 | m³ | 6.1
14 | 010503001013 | C30商品混凝土现浇矩形梁 | 1.混凝土种类： 商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合 5.综合单价已经包含所有泵送费用及运输费 6.混凝土挑耳综合考虑并入清单工程量 7.其他：符合设计及施工规范要求 | m³ | 8.89
15 | 010502002034 | C25商品混凝土构造柱 | 1.混凝土种类： 商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合 5.综合单价已经包含所有泵送费用及运输费 6.门框混凝土边框综合考虑并入清单工程量 7.其他：符合设计及施工规范要求 | m³ | 5.22
16 | 010503005038 | C25商品混凝土过梁 | 1.混凝土种类： 商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合 5.综合单价已经包含所有泵送费用及运输费 6.其他：符合设计及施工规范要求 | m³ | 0.45
17 | 010507005039 | C25商品混凝土压顶 | 1.断面尺寸 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 | m³ | 3.58
18 | 010507007014 | C40细石砼后浇筑 | 1.混凝土强度等级:细石商品混凝土 C40 2.其他:满足技术规范、施工验收规范及文件要求 | m³ | 0.21
19 | 010507004037 | C20商品混凝土站台 | 1. 踏步高、宽 120mm 2.混凝土种类 商品混凝土 3.混凝土强度等级 C20 | m² | 9.45
20 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 圆钢HPB300 直径≤φ10 | 1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300,直径Φ10mm以内综合考虑 2.其他:满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | t | 0.998
21 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 圆钢HRB400 直径≤φ10 | 1.钢筋种类、规格:圆钢HRB400,直径Φ10mm以内综合考虑 2.其他:满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | t | 1.583
22 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 圆钢HRB400 直径φ12~φ16 | 1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300,直径φ12~φ16综合考虑 2.其他:满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | t | 2.178
23 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400 直径＞φ16 | 1.钢筋种类、规格:圆钢HRB400,直径大于Φ16mm综合考虑 2.其他:满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | t | 0.759
24 | 010516002017 | 预埋铁件 | 1.MΦ24螺栓 | t | 0.085
25 | 010507001018 | C20混凝土散水 | 1.垫层材料种类、厚度：100mm碎石垫层 2.面层厚度：60mmC20混凝土提浆抹面，刻线防滑 3.混凝土种类：商品砼 4.混凝土强度等级：C20 5.变形缝填塞材料种类：沥青油膏 具体详见设计及18J812-7-1 | m² | 70.56
26 | 011701003001 | 里脚手架 | 1．搭设方式 综合 2．搭设高度 综合 3．脚手架材质 综合 | m² | 342.4
27 | 011702001 | 垫层模板 | 基础类型 | m² | 12.88
28 | 011702001001 | 独立基础模板 | 1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输. 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等. 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、复合模板、砖胎模等综合考虑. 4.满足设计施工验收规范. | m² | 52.56
29 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输. 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等. 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、复合模板、砖胎模等综合考虑. 4.满足设计施工验收规范. | m² | 28.51
30 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输. 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等. 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、复合模板、砖胎模等综合考虑. 4.满足设计施工验收规范. | m² | 50.66
31 | 011702005001 | 基础梁模板 | 1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输. 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等. 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、复合模板、砖胎模等综合考虑. 4.满足设计施工验收规范. | m² | 98.74
32 | 011702009001 | 过梁模板 | 1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输. 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等. 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、复合模板、砖胎模等综合考虑. 4.满足设计施工验收规范. | m² | 7.91
33 | 011702025001 | 其它现浇构件模板 | 1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输. 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等. 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、复合模板、砖胎模等综合考虑. 4.满足设计施工验收规范. | m² | 46.7
0106 金属结构工程
34 | 010603001019 | 实腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:Q235B包含高强度螺栓等连接附件 | t | 5.682
35 | 010604001020 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q235B包含高强度螺栓等连接附件 | t | 5.547
36 | 010606002021 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格：Q345B 2.构件类型：檩条 3.安装高度：综合 4.螺栓种类：综合 5.探伤要求：满足设计及规范要求 6.钢结构表面采用喷砂除锈，除锈等级为Sa2级 7.油漆遍数：云铁醇酸防锈漆两遍，防火涂料耐火极限时间1h 8.其它满足设计及规范要求 | t | 6.763
37 | 010606001022 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：Q235B 2.构件类型：支撑 3.安装高度：综合 4.螺栓种类：综合 5.探伤要求：满足设计及规范要求 6.钢结构表面采用喷砂除锈，除锈等级为Sa2级 7.油漆遍数：云铁醇酸防锈漆两遍，防火涂料耐火极限时间1h 8.其它满足设计及规范要求 | t | 0.29
38 | 010606011036 | 钢板天沟 | 1.材料品种、规格：2mm厚成品不锈钢天沟 2.具体做法详设计 3.其它：满足设计及规范要求 | t | 0.154
39 | 010901002023 | 0.6厚镀铝锌360°直立缝锁边型（U-475）双面镀铝锌彩钢板 | 1.0.6厚镀铝锌360°直立缝锁边型（U-475）双面镀铝锌彩钢板 2.80厚钢结构用离心玻璃棉毡 3.0.2厚纸基加筋铝箔贴面 4.1.0不锈钢丝网（网格250×250） | m² | 350.7
40 | 010605002024 | 900型-100mm厚浅灰色彩钢板墙体 | 900型-100mm厚；白色压型彩钢岩棉夹芯板 | m² | 245.25
41 | 010607003040 | 成品雨蓬 | 1.骨架类型 ：变截面工字钢 2.2.5mm铝单板 3.其余零星配件 | m² | 4.56
0108 门窗工程
42 | 010802004025 | 防盗门 | 1.门框、扇材质：成品钢防盗门 | m² | 25.14
43 | 010807001026 | 铝合金推拉窗6mm单玻 | 1.框、扇材质：铝合金 3.玻璃品种、厚度：6mm单玻 | m² | 59.84
44 | 010802001027 | 玻璃推拉门 | 1.门框或扇外围尺寸：1000*2100 3.门框、扇材质：8mm安全玻璃 | m² | 6.3
0111 楼地面装饰工程
45 | 011101005028 | 自流坪楼地面 | 1.素土分层夯实。 2.100厚C15混凝土垫层 3.聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材（(卷材0.9mm，粘结料:≥1.3mm。芯材厚度≥0.6mm) 4.40厚C20细石混凝土，随打随抹光 5.水泥基自流平界面剂两道，6~8厚水泥基自流平一道 6. 1~2厚自流平环氧树脂地面，1厚封闭层环氧底层涂料一道 | m² | 332.95
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
46 | 011201001029 | 墙面一般抹灰 | 内墙面水泥砂浆一般抹灰 | m² | 663.19
47 | 011204003030 | 块料墙面 | 1.14厚1：3冰泥砂浆打底，两次成活，扫毛或划出纹道 2.8厚1：0.15：2水泥石灰砂浆贴100x200外墙砖 3.1：1防水砂浆勾缝 | m² | 114.08
48 | 011210003031 | 玻璃隔断 | 1.10mm厚玻璃隔断，铝合金包边 | m² | 30.6
0113 天棚工程
49 | 011302001032 | 吊顶天棚 | 1.8钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置;紧固件连接，双向中距≤1200； 2.次龙骨（专用），中距<300~600； 3.0.5-0.8厚铝合金条板，中距100，150，200等 4.轻钢龙骨铝扣板吊顶大小:600×600 | m² | 342.4
合计
安装工程
1 | 030404017002 | ALZ总配电箱 | 1.名称：总配电箱 2.型号：ALZ 3.规格：Pn= 25 kW、Kx = 0.9、cosφ = 0.85、ljs =40.22 A 4.基础形式、材质、规格：落地安装 5.接线端子材质、规格：满足规范要求 6.端子板外部接线材质、规格：满足规范要求 7.安装方式：落地安装 8.箱体要求:带门及锁、钢箱、明装,IP44防护 | 台 | 1
2 | 030404017004 | 配电箱 ALE | 1.名称：消防配电箱 2.型号：ALE 3.规格：Pn= 3kW、Kd = 0.90、cosφ = 0.85、ljs = 14.44A 4.基础形式、材质、规格：h=1.5m挂墙明装 5.接线端子材质、规格：满足规范要求 6.端子板外部接线材质、规格：满足规范要求 7.安装方式：靠墙明装,底边距地h=1500mm | 台 | 1
3 | 030404034014 | 暗装单联开关 | 1.名称：暗装单联开关 2.材质：塑料 3.规格：~250V,10A 4.安装方式：底标高h=1.3m 安全型,暗装 | 个 | 2
4 | 030404034015 | 暗装双联开关 | 1.名称：暗装双联开关 2.材质：塑料 3.规格：~250V,10A 4.安装方式：底标高h=1.3m 安全型,暗装 | 个 | 4
5 | 030404034016 | 暗装三联开关 | 1.名称：暗装三联开关 2.材质：塑料 3.规格：~250V,10A 4.安装方式：底标高h=1.3m 安全型,暗装 | 个 | 4
6 | 030404035018 | 单相二、三级带保护门插座 | 1.名称：单相二、三级带保护门插座 2.材质：86系列 3.规格：250V/10A 4.安装方式：详设计 | 个 | 33
7 | 030404035018 | 单相二、三级带保护门地插 | 1.名称：单相二、三级带保护门地插 2.材质：86系列 3.规格：250V/10A 4.安装方式：详设计 | 个 | 12
8 | 030408001024 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16mm² | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-4*25+1*16mm² 3.敷设方式、部位：电缆敷设、管内敷设、桥架敷设等综合考虑 4.电压等级（kV）:0.6/1KV 5.其他:满足设计及规范要求 | m | 50
9 | 030409002032 | 接地母线 利用基础梁 | 1.名称：接地母线 2.材质：利用基础梁底两根不小于φ12的钢筋沿图示路径绑扎或焊接连通成环行做水平接地体,无梁的地方暗埋两根φ12热镀锌圆钢与梁内水平接地体焊接连通。 | m | 235.67
10 | 030409003035 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线 2.规格 、材质：利用柱内全部主筋 3.安装部位:利用柱内全部主筋采用土建的做法下端与基础钢筋相连,上端与避雷装置相连,并形成电气通路.安装参见15D503且引下线与接地装置和接闪器连接,必须采用焊接或卡接器连接 | m | 236.7
11 | 030409003036 | 检测点 | 1.名称：检测点 2.安装部位：距地0.5m设暗检测点 3.其他：满足设计规范，符合业主要求 | 块 | 1
12 | 030409005037 | 避雷网 镀锌圆钢 φ12 | 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:明敷 5.混凝土块标号 | m | 171.61
13 | 030409005038 | 避雷网 -25*4镀锌扁钢 | 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-25*4 4.安装形式:暗敷设 5.混凝土块标号 | m | 36.7
14 | 030409008039 | 总等电位端子箱 | 1.名称：总等电位端子箱 2.规格、型号：MEB 3.安装方式：暗装，距地0.3m | 台 | 1
15 | 030411001043 | 配管 PC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：PC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑 5.其他:含刨沟槽;支架制作、安装 | m | 411.19
16 | 030411001048 | 配管 SC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑 5.其他:含刨沟槽;支架制作、安装 | m | 91.26
17 | 030411001048 | 配管 SC32 | 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑 5.其他:含刨沟槽;支架制作、安装 | m | 10
18 | 030411001048 | 配管 SC65 | 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC65 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑 5.其他:含刨沟槽;支架制作、安装 | m | 50
19 | 030411004053 | 配线 WDZN-BYJ2.5mm² | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZN-BYJ2.5mm² 3.敷设部位或线制：照明线路 | m | 814.15
20 | 030411004056 | 配线 WDZN-BYJ4mm² | 1.配线形式：线槽穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZN-BYJ4mm² 3.敷设部位或线制：照明线路 | m | 616.61
21 | 030411004056 | 配线 WDZN-BYJ6mm² | 1.配线形式：线槽穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZN-BYJ6mm² 3.敷设部位或线制：照明线路 | m | 10
22 | 030411006061 | 开关、插座接线盒 | 1.名称：开关、插座接线盒 2.材质：塑料 3.规格：86型 4.安装形式：暗装 | 个 | 55
23 | 030412004065 | 节能自充放电式疏散指示灯（“安全出口”板面） | 1.名称:节能自充放电式疏散指示灯（“安全出口”板面） 2.型号、规格：中型持续型灯具 LED 1W 36V-220V 3.安装形式：距地0.5米暗装 | 套 | 2
24 | 030412004065 | 节能自充放电式疏散指示灯（“疏散出口”板面） | 1.名称:节能自充放电式疏散指示灯（“疏散出口”板面） 2.型号、规格：中型持续型灯具 LED 1W 36V-220V 3.安装形式：距地0.5米暗装 | 套 | 2
25 | 030412004065 | 应急疏散指示标识灯A型 | 1.名称:应急疏散指示标识灯(向右) A型 2.型号、规格：中型持续型灯具 LED 1W 36V-220V 3.安装形式：距地0.5米暗装 | 套 | 3
26 | 030412004066 | 节能多信息复合标志灯（小型） | 1.名称:节能多信息复合标志灯（小型） 2.型号、规格：中型持续型灯具 LED 1W 36V-220V 3.安装形式：距地0.5米暗装 | 套 | 27
27 | 030412004067 | 应急疏散指示标志灯 A型 | 1.名称:应急疏散指示标志灯 A型 2.型号、规格：中型持续型灯具 LED 1W 36V-220V 3.安装形式：门框上0.2m暗装 | 套 | 15
28 | 030412004068 | 应急照明灯 LED 6W | 1.名称:应急照明灯 2.型号、规格：LED 6W 36V-220V 3.安装形式：距离地面2.5m壁装 | 套 | 5
29 | 030412004068 | 应急照明灯IP67 LED 6W | 1.名称:应急照明灯IP67 2.型号、规格：LED 6W 36V-220V 3.安装形式：距离地面2.5m壁装 | 套 | 1
30 | 030412005069 | 简式荧光灯 | 1.名称：简式荧光灯 2.型号、规格：28W-220V 3.安装形式：吸顶安装 | 套 | 51
31 | 030414002070 | 送配电装置系统 | 1.型号：交流供电系统 2.电压等级：1kV | 系统 | 1
32 | 030414011072 | 接地装置 | 类别：接地网试 | 系统 | 1
33 | 030502005007 | 六类非屏蔽双绞线缆CAT.6e | 1.名称:六类非屏蔽双绞线缆 2.规格:CAT.6e 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管 | m | 95.56
34 | 030502005007 | RVS 0.5 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线缆 2.规格:CAT.6e 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管 | m | 15.75
35 | 030411001008 | 配管 PC20 | 1.名称：弱电配管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：PC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑 5.其他:含刨沟槽;支架制作、安装 | m | 111.31
36 | 030411005002 | 弱电箱 AHD | 1.名称:弱电箱 2.规格:AHD | 个 | 1
37 | 030502004004 | 电话插座 | 1.名称：电话插座 2.安装方式：嵌墙安装距地0.3米 | 个 | 1
38 | 030502012005 | 网络插座 | 1.名称：网络插座 2.安装方式：暗装,底边距地0.3米 3.底盒材质、规格 | 个 | 7
39 | 031003013073 | 水表 | 1.安装部位（室内外） 2.型号、规格 3.连接形式 4.附件配置 | 组 | 1
40 | 031001006002 | UPVC塑料废水管 DN100 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN100 4.连接形式：承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水实验 6.开槽、留槽、打洞、留洞 7.支架制作、安装 8.其它:各种管件综合考虑(含弯头、三通等) | m | 50.57
41 | 031001006006 | 聚丙烯（PP-R）塑料冷水管 DN40 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：聚丙烯（PP-R）塑料冷水管 DN40 4.连接形式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接 5.给水管道消毒、冲洗、水压试验:水冲洗及消毒,以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB5042-2002第4.2.3条的规定。在管道冲洗完成后,再以浓度为20-30mg/L游离氯的水灌满整个管道,并在管内停留,24小时进行消毒,消毒合格后再用生活饮用水冲洗,并经卫生监督部门取样检测,达到《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006后,方可投入使用.金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不超过0.02Mpa . 然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏,为合格;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏,为合格。 6.开槽、留槽、打洞、留洞 7.支架制作、安装 8.其它:各种管件综合考虑(含弯头、三通等) | m | 12.35
42 | 031001006008 | 聚丙烯（PP-R）塑料冷水管 DN32 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：聚丙烯（PP-R）塑料冷水管 DN32 4.连接形式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接 5.给水管道消毒、冲洗、水压试验:水冲洗及消毒,以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB5042-2002第4.2.3条的规定。在管道冲洗完成后,再以浓度为20-30mg/L游离氯的水灌满整个管道,并在管内停留,24小时进行消毒,消毒合格后再用生活饮用水冲洗,并经卫生监督部门取样检测,达到《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006后,方可投入使用.金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不超过0.02Mpa . 然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏,为合格;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏,为合格。 6.开槽、留槽、打洞、留洞 7.支架制作、安装 8.其它:各种管件综合考虑(含弯头、三通等) | m | 30.29
43 | 031001006009 | 聚丙烯（PP-R）塑料冷水管 DN25 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：聚丙烯（PP-R）塑料冷水管 DN25 4.连接形式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接 5.给水管道消毒、冲洗、水压试验:水冲洗及消毒,以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB5042-2002第4.2.3条的规定。在管道冲洗完成后,再以浓度为20-30mg/L游离氯的水灌满整个管道,并在管内停留,24小时进行消毒,消毒合格后再用生活饮用水冲洗,并经卫生监督部门取样检测,达到《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006后,方可投入使用.金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不超过0.02Mpa . 然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏,为合格;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏,为合格。 6.开槽、留槽、打洞、留洞 7.支架制作、安装 8.其它:各种管件综合考虑(含弯头、三通等) | m | 6.32
44 | 031003001022 | 闸阀 DN25 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 7
合计
总计（建筑与装饰工程+安装工程） | [5 empty] | 706371.59 |  | 566000 | -0.19872