## Sheet1
农业技术系新建温室、组培实训室等主电接入项目工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
1 | 电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4*185+1*95 | 1.名称 电力电缆 2.型号 YJV22 3.规格 4*185+1*95 4.材质 铜 5.敷设方式、部位 室外管沟或沟 6.电压等级（kV） 1 7.地形 平坦 | m | 372
2 | 电力电缆头 φ185 | 1.名称 电缆终端头 2.型号 LNSY 3.规格 185 4.材质、类型 橡胶 5.安装部位 电缆终端 6.电压等级（kV）1 | 个 | 2
3 | 0.4kV电缆分支箱 1进6出 | 1.名称 电缆分支箱 2.型号 0.4kV 3.规格 1进6 带开关 4.基础形式、材质、规格 201不绣钢外壳，700*500*1200（宽*深*高） | 台 | 1
4 | 防火堵料(有机) | 1.名称：防火堵料(有机) 2.材质：防火堵料(有机) CFD-Ⅱ 3.方式：灌浆封堵 4.部位：箱变 电缆对接箱进 | kg | 290
5 | 防火堵料(无机) | 1.名称：防火堵料(无机) 2.材质：防火堵料(无机) CFD-Ⅰ 3.方式：灌浆封堵 4.部位：箱变 电缆对接箱进出线柜底部。 | kg | 193
6 | 无机防火阻燃隔板 CWF 8mm | 1.名称：无机防火阻燃隔板 2.材质：无机防火阻燃隔板 CWF 8mm 3.尺寸：电缆对接箱0.4*0.4、箱变底部0.6*0.6 4.部位：箱变 电缆对接箱进出线柜底部。 | m2 | 1
7 | 分接箱基础（500*700） | 1.名称：分接箱基础 2.截面尺寸、深度（m）：0.5*0.7、深度1.4 3.垫层材料及厚度：商品混凝土100mm厚 4.砖墙厚度及强度等级：厚度240mm，强度等级MU10 5.M7.5水泥砂浆内外墙抹面 6.圈梁混凝土强度等级及厚度：c25商品混凝土、厚度200mm 7.圈梁10#槽钢压顶 8.接地：4根角钢L63*6*2500 ， 30米扁钢-50*5 9.基础漏出地面贴面砖45mm*95mm 10.详见图纸 | 座 | 1
8 | 1kV送配电装置系统 | 1.名称 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 2.型号 3.电压等级（kV） 1 4.类型 调试 | 系统 | 1
9 | 接地装置 | 1.名称 独立接地装置 ≤6根接地极 2.类别 调试 | 系统¦组 | 1
10 | 电缆试验 | 1.名称 2.电压等级（kV） | 次（根、点） | 1